## 2392
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.9267 | Magnet | 6.085 | 6085.029 | 5989.2018 | 10 | 0.888 | 22 |  | 0.883 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.8023 | Aperture1 | 3.042 | 3042.041 | 2994.1348 | 100 | 4.8 | 21.4 |  | 4.81 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 21.4086 | Aperture2 | 3.043 | 3042.977 | 2995.0561 | 1000 | 1.94 | 16.4 |  | 1.94 | 16.4
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 22.3564 | Apt1 Pup | 1.5152 | 1515.196 | 1491.3346
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2392 |  | YT211 | 21.9608 | Apt1 Plw | 1.5268 | 1526.819 | 1502.7746 | 10 | 0.885 | 22 |  | 0.885 | 21.9
[9 empty] | YT212 | 21.8339 | Apt2 Pup | 1.5206 | 1520.583 | 1496.6368 | 100 | 4.79 | 21.4 |  | 4.73 | 21.4
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.9496 | Apt2 Plw | 1.5224 | 1522.366 | 1498.3917 | 1000 | 1.95 | 16.2 |  | 1.94 | 16
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 22.5668
[15 empty] | 10 | 0.885 | 43.9 |  | 0.884 | 43.9
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M. Levrero | [11 empty] | 100 | 4.78 | 42.8 |  | 4.77 | 42.8
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.95 | 32.6 |  | 1.94 | 32.5
DATE OF TEST : |  |  | 2006-08-30 |  | TIME : |  | 8:30
[15 empty] | 10 | 0.885 | 87.9
[15 empty] | 100 | 4.79 | 85.7
[15 empty] | 1000 | 1.94 | 65.2
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 24 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 48 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1515.196 | 1526.819 |  | 1520.583 | 1522.366
Poles [20°C] |  | * | 1491.3346 | 1502.7746 |  | 1496.6368 | 1498.3917
D1 & D2 |  | * | 2994.1348 | mW |  | 2995.0561 | mW
Magnet |  |  | * | 5989.2018 | mW
|  | Poles Nr. | 02P01566 | 02P01567 |  | 02P01568 | 02P01569
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.9267 | 21.4086 |  | 21.9608 | 21.9496
|  | * | 21.8023 | 22.3564 |  | 21.8339 | 22.5668
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 210 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 210 | nF |  | 210 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 420 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 22 | 22 |  | 21.9 | 21.9
|  | (Q) | 0.888 | 0.885 |  | 0.883 | 0.885
D1 & D2 |  | (L) | 43.9 | mH |  | 43.9 | mH
|  | (Q) | 0.885 |  |  | 0.884
Magnet |  |  | (L) | 87.9 | mH
|  |  | (Q) | 0.885
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.4
|  | (Q) | 4.8 | 4.79 |  | 4.81 | 4.73
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.8 | mH
|  | (Q) | 4.78 |  |  | 4.77
Magnet | * |  | (L) | 85.7 | mH
|  |  | (Q) | 4.79
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 16.4 | 16.2 |  | 16.4 | 16
|  | (Q) | 1.94 | 1.95 |  | 1.94 | 1.94
D1 & D2 | * | (L) | 32.6 | mH |  | 32.5 | mH
|  | (Q) | 1.95 |  |  | 1.94
Magnet | * |  | (L) | 65.2 | mH
|  |  | (Q) | 1.94
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 21.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 18.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 11.7 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 9.15 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 31.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 27.8 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 1.02 | 1.012 |  | 1.016 | 1.008
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.79 | mS | * | 1.78 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.64 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1100 / 1090 | 1070 / 1120 | µS | 1100 / 1090 | 1090 / 1120 | µS
| [C= 7mF] | Current | 37.9 / 38.0 | 38.7 / 37.2 | A | 37.8 / 38.1 | 37.9 / 37.1 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 9.6 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 5.3 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION