## CC2031
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F302 |  |  |  | YT111 | 20.3273 | Magnet | 6.2174 | 6217.373 | 6143.6492 | 10 | 0.871 | 21.7 |  | 0.878 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 20.37 | Aperture1 | 3.1096 | 3109.568 | 3072.6957 | 100 | 4.64 | 21.4 |  | 4.62 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 20.2078 | Aperture2 | 3.1059 | 3105.909 | 3069.08 | 1000 | 1.62 | 15 |  | 1.62 | 15
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 20.3501 | Apt1 Pup | 1.554 | 1553.972 | 1535.5455
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2031 |  | YT211 | 20.3178 | Apt1 Plw | 1.5556 | 1555.597 | 1537.1512 | 10 | 0.872 | 21.7 |  | 0.878 | 21.9
[9 empty] | YT212 | 20.2564 | Apt2 Pup | 1.5528 | 1552.805 | 1534.3923 | 100 | 4.68 | 21.4 |  | 4.59 | 21.4
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 20.2805 | Apt2 Plw | 1.555 | 1554.985 | 1536.5464 | 1000 | 1.63 | 14.7 |  | 1.63 | 14.7
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 20.2973
[15 empty] | 10 | 0.872 | 43.3 |  | 0.876 | 43.6
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | A. Pavese | [11 empty] | 100 | 4.67 | 42.8 |  | 4.61 | 42.8
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.62 | 29.7 |  | 1.62 | 29.7
DATE OF TEST : |  |  | 2003-04-28 |  | TIME : |  | 14:30
[15 empty] | 10 | 0.879 | 87.2
[15 empty] | 100 | 4.69 | 85.6
[15 empty] | 1000 | 1.62 | 59.4
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 23 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 70 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1553.972 | 1555.597 |  | 1552.805 | 1554.985
Poles [20°C] |  | * | 1535.5455 | 1537.1512 |  | 1534.3923 | 1536.5464
D1 & D2 |  | * | 3072.6957 | mW |  | 3069.08 | mW
Magnet |  |  | * | 6143.6492 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00122 | 02P00123 |  | 02P00124 | 02P00125
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 20.3273 | 20.2078 |  | 20.3178 | 20.2564
|  | * | 20.37 | 20.3501 |  | 20.2564 | 20.2805
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 210 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 400 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.7 | 21.7 |  | 21.9 | 21.9
|  | (Q) | 0.871 | 0.872 |  | 0.878 | 0.878
D1 & D2 |  | (L) | 43.3 | mH |  | 43.6 | mH
|  | (Q) | 0.872 |  |  | 0.876
Magnet |  |  | (L) | 87.2 | mH
|  |  | (Q) | 0.879
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.4
|  | (Q) | 4.64 | 4.68 |  | S16 | 4.59
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.8 | mH
|  | (Q) | 4.67 |  |  | 4.61
Magnet | * |  | (L) | 85.6 | mH
|  |  | (Q) | 4.69
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15 | 14.7 |  | 15 | 14.7
|  | (Q) | 1.62 | 1.63 |  | 1.62 | 1.63
D1 & D2 | * | (L) | 29.7 | mH |  | 29.7 | mH
|  | (Q) | 1.62 |  |  | 1.62
Magnet | * |  | (L) | 59.4 | mH
|  |  | (Q) | 1.62
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 2.84 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 2.96 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 2.36 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 2.1 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 7.9 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 3.08 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.956 | 0.964 |  | 0.972 | 0.964
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.689 | mS | * | 1.703 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.506 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=800V] |  | 182 / 175 | 173 / 175 | µS | 176 / 175 | 165 / 175 | µS
| [C= 2µF] | Current | 33.0 / 33.5 | 33.0 / 34.0 | A | 34.0 / 34.0 | 29.0 /33.5 | A
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION