## CC2038
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 25.4886 | Magnet | 6.2654 | 6265.381 | 6071.1056 | 10 | 0.867 | 21.8 |  | 0.869 | 21.8
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 25.3787 | Aperture1 | 3.1307 | 3130.727 | 3033.6502 | 100 | 4.66 | 21.5 |  | 4.63 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 25.3272 | Aperture2 | 3.1347 | 3134.657 | 3037.4583 | 1000 | 1.64 | 15.1 |  | 1.64 | 15.1
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 25.3275 | Apt1 Pup | 1.5655 | 1565.544 | 1517
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2038 |  | YT211 | 24.533 | Apt1 Plw | 1.5652 | 1565.179 | 1516.6463 | 10 | 0.869 | 21.8 |  | 0.866 | 21.9
[9 empty] | YT212 | 24.6703 | Apt2 Pup | 1.567 | 1567.002 | 1518.4128 | 100 | 4.7 | 21.5 |  | 4.59 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 25.5025 | Apt2 Plw | 1.5676 | 1567.647 | 1519.0378 | 1000 | 1.66 | 15 |  | 1.66 | 14.9
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 25.2394
[15 empty] | 10 | 0.862 | 43.3 |  | 0.873 | 44
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.7 | 42.9 |  | 4.63 | 43
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.65 | 30.1 |  | 1.65 | 30
DATE OF TEST : |  |  | 2003-07-21 |  | TIME : |  | 9:00
[15 empty] | 10 | 0.871 | 87.2
[15 empty] | 100 | 4.69 | 85.8
[15 empty] | 1000 | 1.65 | 60.1
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 28 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 60 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1565.544 | 1565.179 |  | 1567.002 | 1567.647
Poles [20°C] |  | * | 1517 | 1516.6463 |  | 1518.4128 | 1519.0378
D1 & D2 |  | * | 3033.6502 | mW |  | 3037.4583 | mW
Magnet |  |  | * | 6071.1056 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00150 | 02P00151 |  | 02P00152 | 02P00153
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 25.4886 | 25.3272 |  | 24.533 | 24.6703
|  | * | 25.3787 | 25.3275 |  | 24.6703 | 25.5025
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 210 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 190 | nF |  | 190 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 380 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.8 | 21.8 |  | 21.8 | 21.9
|  | (Q) | 0.867 | 0.869 |  | 0.869 | 0.866
D1 & D2 |  | (L) | 43.3 | mH |  | 44 | mH
|  | (Q) | 0.862 |  |  | 0.873
Magnet |  |  | (L) | 87.2 | mH
|  |  | (Q) | 0.871
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.5 | 21.5 |  | 21.5 | 21.5
|  | (Q) | 4.66 | 4.7 |  | S16 | 4.59
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 43 | mH
|  | (Q) | 4.7 |  |  | 4.63
Magnet | * |  | (L) | 85.8 | mH
|  |  | (Q) | 4.69
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15.1 | 15 |  | 15.1 | 14.9
|  | (Q) | 1.64 | 1.66 |  | 1.64 | 1.66
D1 & D2 | * | (L) | 30.1 | mH |  | 30 | mH
|  | (Q) | 1.65 |  |  | 1.65
Magnet | * |  | (L) | 60.1 | mH
|  |  | (Q) | 1.65
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 6.15 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 8.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 8.9 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 12.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 23 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 22.8 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.9478 | 0.968 |  | 0.9718 | 0.956
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.709 | mS | * | 1.683 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.518 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=800V] |  | 179 / 181 | 181 / 182 | µS | 181 / 179 | 181 / 182 | µS
| [C= 2µF] | Current | 26.5 / 27.5 | 27.5 / 28.0 | A | 28.0 / 27.5 | 26.0 /28.0 | A
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION