## CC2041
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 24.8615 | Magnet | 5.9789 | 5978.949 | 5861.7147 | 10 | 0.868 | 21.8 |  | 0.87 | 22
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 24.7054 | Aperture1 | 3.0053 | 3005.305 | 2946.3775 | 100 | 4.66 | 21.5 |  | 4.62 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 24.5391 | Aperture2 | 2.9736 | 2973.645 | 2915.3382 | 1000 | 1.63 | 15 |  | 1.63 | 15
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 24.8238 | Apt1 Pup | 1.5032 | 1503.171 | 1473.6971
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2041 |  | YT211 | 25.0321 | Apt1 Plw | 1.5021 | 1502.134 | 1472.6804 | 10 | 0.867 | 21.7 |  | 0.872 | 22
[9 empty] | YT212 | 24.9094 | Apt2 Pup | 1.472 | 1471.994 | 1443.1314 | 100 | 4.68 | 21.5 |  | 4.59 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 24.5099 | Apt2 Plw | 1.5016 | 1501.641 | 1472.1971 | 1000 | 1.64 | 14.8 |  | 1.64 | 14.8
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 24.7671
[15 empty] | 10 | 0.872 | 43.5 |  | 0.869 | 43.7
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.68 | 42.9 |  | 4.62 | 43
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.64 | 29.9 |  | 1.64 | 29.8
DATE OF TEST : |  |  | 2003-07-22 |  | TIME : |  | 11:00
[15 empty] | 10 | 0.864 | 87
[15 empty] | 100 | 4.68 | 85.8
[15 empty] | 1000 | 1.64 | 59.7
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 25 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 52 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1503.171 | 1502.134 |  | 1471.994 | 1501.641
Poles [20°C] |  | * | 1473.6971 | 1472.6804 |  | 1443.1314 | 1472.1971
D1 & D2 |  | * | 2946.3775 | mW |  | 2915.3382 | mW
Magnet |  |  | * | 5861.7147 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00162 | 02P00163 |  | 02P00164 | 02P00165
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 24.8615 | 24.5391 |  | 25.0321 | 24.9094
|  | * | 24.7054 | 24.8238 |  | 24.9094 | 24.5099
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 200 | nF |  | 200 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 410 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.8 | 21.7 |  | 22 | 22
|  | (Q) | 0.868 | 0.867 |  | 0.87 | 0.872
D1 & D2 |  | (L) | 43.5 | mH |  | 43.7 | mH
|  | (Q) | 0.872 |  |  | 0.869
Magnet |  |  | (L) | 87 | mH
|  |  | (Q) | 0.864
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.5 | 21.5 |  | 21.5 | 21.5
|  | (Q) | 4.66 | 4.68 |  | S16 | 4.59
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 43 | mH
|  | (Q) | 4.68 |  |  | 4.62
Magnet | * |  | (L) | 85.8 | mH
|  |  | (Q) | 4.68
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15 | 14.8 |  | 15 | 14.8
|  | (Q) | 1.63 | 1.64 |  | 1.63 | 1.64
D1 & D2 | * | (L) | 29.9 | mH |  | 29.8 | mH
|  | (Q) | 1.64 |  |  | 1.64
Magnet | * |  | (L) | 59.7 | mH
|  |  | (Q) | 1.64
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 8.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 8.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 5.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 6.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 34.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 33.4 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.9756 | 0.9398 |  | 0.975 | 0.959
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.72 | mS | * | 1.69 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.518 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=800V] |  | 200 / 194 | 202 / 202 | µS | 204 / 204 | 202 / 202 | µS
| [C= 2µF] | Current | 26.5 / 24.5 | 27.0 / 27.5 | A | 28.0 / 27.0 | 27.0 /27.5 | A
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION