## CC2045
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 24.6159 | Magnet | 6.1843 | 6184.278 | 6209.1145 | 10 | 0.877 | 21.8 |  | 0.876 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 24.5062 | Aperture1 | 3.0896 | 3089.648 | 3102.0562 | 100 | 4.66 | 21.5 |  | 4.63 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 23.2103 | Aperture2 | 3.0946 | 3094.628 | 3107.0562 | 1000 | 1.62 | 15.1 |  | 1.62 | 15.1
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 23.2073 | Apt1 Pup | 1.5424 | 1542.358 | 1548.5522
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2045 |  | YT211 | 23.6025 | Apt1 Plw | 1.5473 | 1547.289 | 1553.503 | 10 | 0.879 | 21.8 |  | 0.881 | 21.9
[9 empty] | YT212 | 23.4798 | Apt2 Pup | 1.5462 | 1546.204 | 1552.4137 | 100 | 4.7 | 21.4 |  | 4.6 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 23.7336 | Apt2 Plw | 1.5484 | 1548.421 | 1554.6396 | 1000 | 1.63 | 14.9 |  | 1.63 | 14.8
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 23.6391
[15 empty] | 10 | 0.873 | 43.5 |  | 0.876 | 43.7
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.69 | 42.9 |  | 4.61 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.62 | 29.9 |  | 1.62 | 29.9
DATE OF TEST : |  |  | 2003-10-15 |  | TIME : |  | 7:00
[15 empty] | 10 | 0.875 | 87.2
[15 empty] | 100 | 4.68 | 85.8
[15 empty] | 1000 | 1.62 | 59.8
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 19 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 55 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1542.358 | 1547.289 |  | 1546.204 | 1548.421
Poles [20°C] |  | * | 1548.5522 | 1553.503 |  | 1552.4137 | 1554.6396
D1 & D2 |  | * | 3102.0562 | mW |  | 3107.0562 | mW
Magnet |  |  | * | 6209.1145 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00178 | 02P00179 |  | 02P00180 | 02P00181
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 24.6159 | 23.2103 |  | 23.6025 | 23.7336
|  | * | 24.5062 | 23.2073 |  | 23.4798 | 23.6391
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 260 | nF |  | 230 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 220 | nF |  | 220 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 430 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.8 | 21.8 |  | 21.9 | 21.9
|  | (Q) | 0.877 | 0.879 |  | 0.876 | 0.881
D1 & D2 |  | (L) | 43.5 | mH |  | 43.7 | mH
|  | (Q) | 0.873 |  |  | 0.876
Magnet |  |  | (L) | 87.2 | mH
|  |  | (Q) | 0.875
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.5 | 21.4 |  | 21.5 | 21.5
|  | (Q) | 4.66 | 4.7 |  | S16 | 4.6
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.69 |  |  | 4.61
Magnet | * |  | (L) | 85.8 | mH
|  |  | (Q) | 4.68
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15.1 | 14.9 |  | 15.1 | 14.8
|  | (Q) | 1.62 | 1.63 |  | 1.62 | 1.63
D1 & D2 | * | (L) | 29.9 | mH |  | 29.9 | mH
|  | (Q) | 1.62 |  |  | 1.62
Magnet | * |  | (L) | 59.8 | mH
|  |  | (Q) | 1.62
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 8.45 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 8.55 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 2.98 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 4.02 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 10.5 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 12 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.385 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.324 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.376 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.143 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.064 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.082 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.9319 | 0.9478 |  | 0.964 | 0.956
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.66 | mS | * | 1.69 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.538 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=800V] |  | 205 / 205 | 205 / 207 | µS | 209 / 205 | 205 / 205 | µS
| [C= 2µF] | Current | 26.5 / 28.0 | 28.0 / 29.0 | A | 29.0 / 28.0 | 28.0 /28.5 | A
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION