## 2069
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.4876 | Magnet | 6.1425 | 6142.483 | 6229.6988 | 10 | 0.884 | 21.6 |  | 0.897 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.7471 | Aperture1 | 3.0693 | 3069.336 | 3112.9168 | 100 | 4.64 | 21.4 |  | 4.61 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 21.1813 | Aperture2 | 3.0731 | 3073.139 | 3116.7738 | 1000 | 1.61 | 14.9 |  | 1.62 | 14.9
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.9189 | Apt1 Pup | 1.5342 | 1534.182 | 1555.9655
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2069 |  | YT211 | 21.6348 | Apt1 Plw | 1.5351 | 1535.147 | 1556.9442 | 10 | 0.89 | 21.8 |  | 0.88 | 22
[9 empty] | YT212 | 22.146 | Apt2 Pup | 1.5338 | 1533.799 | 1555.5771 | 100 | 4.66 | 21.4 |  | 4.57 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.6666 | Apt2 Plw | 1.5393 | 1539.319 | 1561.1755 | 1000 | 1.63 | 14.7 |  | 1.62 | 14.7
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 22.2356
[15 empty] | 10 | 0.895 | 43.8 |  | 0.89 | 43.6
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.68 | 42.8 |  | 4.64 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.62 | 29.6 |  | 1.62 | 29.5
DATE OF TEST : |  |  | 2004-01-16 |  | TIME : |  | 6:15
[15 empty] | 10 | 0.886 | 86.6
[15 empty] | 100 | 4.68 | 85.5
[15 empty] | 1000 | 1.62 | 59.1
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 16.5 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 25 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1534.182 | 1535.147 |  | 1533.799 | 1539.319
Poles [20°C] |  | * | 1555.9655 | 1556.9442 |  | 1555.5771 | 1561.1755
D1 & D2 |  | * | 3112.9168 | mW |  | 3116.7738 | mW
Magnet |  |  | * | 6229.6988 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00274 | 02P00275 |  | 02P00276 | 02P00277
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.4876 | 21.1813 |  | 21.6348 | 21.6666
|  | * | 21.7471 | 21.9189 |  | 22.146 | 22.2356
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 200 | nF |  | 200 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 400 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.6 | 21.8 |  | 21.9 | 22
|  | (Q) | 0.884 | 0.89 |  | 0.897 | 0.88
D1 & D2 |  | (L) | 43.8 | mH |  | 43.6 | mH
|  | (Q) | 0.895 |  |  | 0.89
Magnet |  |  | (L) | 86.6 | mH
|  |  | (Q) | 0.886
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.5
|  | (Q) | 4.64 | 4.66 |  | S16 | 4.57
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.68 |  |  | 4.64
Magnet | * |  | (L) | 85.5 | mH
|  |  | (Q) | 4.68
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 14.9 | 14.7 |  | 14.9 | 14.7
|  | (Q) | 1.61 | 1.63 |  | 1.62 | 1.62
D1 & D2 | * | (L) | 29.6 | mH |  | 29.5 | mH
|  | (Q) | 1.62 |  |  | 1.62
Magnet | * |  | (L) | 59.1 | mH
|  |  | (Q) | 1.62
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 30.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 34.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 15.5 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 20.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 48.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 67.5 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.972 | 0.968 |  | 0.972 | 0.968
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.7 | mS | * | 1.7 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.52 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1136 / 1141 | 1131 / 1149 | µS | 1141 / 1154 | 1144 / 1159 | µS
| [C= 7mF] | Current | 38.5 / 37.7 | 38.5 / 37.1 | A | 37.7 / 36.7 | 38.2 / 37.1 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 12.2 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 6.9 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION