## 2072
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.5227 | Magnet | 6.0332 | 6033.217 | 6143.8055 | 10 | 0.9 | 21.8 |  | 0.913 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 22.214 | Aperture1 | 3.0155 | 3015.504 | 3070.778 | 100 | 4.68 | 21.4 |  | 4.65 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 22.6897 | Aperture2 | 3.0177 | 3017.7 | 3073.0143 | 1000 | 1.63 | 15 |  | 1.63 | 15
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 22.8054 | Apt1 Pup | 1.5063 | 1506.279 | 1533.889
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2072 |  | YT211 | 20.7065 | Apt1 Plw | 1.5092 | 1509.229 | 1536.8931 | 10 | 0.886 | 21.6 |  | 0.898 | 22.1
[9 empty] | YT212 | 21.8078 | Apt2 Pup | 1.5074 | 1507.431 | 1535.0621 | 100 | 4.7 | 21.4 |  | 4.66 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 22.5594 | Apt2 Plw | 1.5103 | 1510.266 | 1537.9491 | 1000 | 1.64 | 14.8 |  | 1.64 | 14.7
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 23.0349
[15 empty] | 10 | 0.889 | 43.2 |  | 0.912 | 44.2
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.71 | 42.9 |  | 4.7 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.64 | 29.8 |  | 1.63 | 29.7
DATE OF TEST : |  |  | 2004-01-09 |  | TIME : |  | 9:00
[15 empty] | 10 | 0.887 | 86.2
[15 empty] | 100 | 4.72 | 85.8
[15 empty] | 1000 | 1.63 | 59.5
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 15.5 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 41 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1506.279 | 1509.229 |  | 1507.431 | 1510.266
Poles [20°C] |  | * | 1533.889 | 1536.8931 |  | 1535.0621 | 1537.9491
D1 & D2 |  | * | 3070.778 | mW |  | 3073.0143 | mW
Magnet |  |  | * | 6143.8055 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00286 | 02P00287 |  | 02P00288 | 02P00289
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.5227 | 22.6897 |  | 20.7065 | 22.5594
|  | * | 22.214 | 22.8054 |  | 21.8078 | 23.0349
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 190 | nF |  | 200 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 190 | nF |  | 190 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 390 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.8 | 21.6 |  | 21.9 | 22.1
|  | (Q) | 0.9 | 0.886 |  | 0.913 | 0.898
D1 & D2 |  | (L) | 43.2 | mH |  | 44.2 | mH
|  | (Q) | 0.889 |  |  | 0.912
Magnet |  |  | (L) | 86.2 | mH
|  |  | (Q) | 0.887
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.5
|  | (Q) | 4.68 | 4.7 |  | S16 | 4.66
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.71 |  |  | 4.7
Magnet | * |  | (L) | 85.8 | mH
|  |  | (Q) | 4.72
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15 | 14.8 |  | 15 | 14.7
|  | (Q) | 1.63 | 1.64 |  | 1.63 | 1.64
D1 & D2 | * | (L) | 29.8 | mH |  | 29.7 | mH
|  | (Q) | 1.64 |  |  | 1.63
Magnet | * |  | (L) | 59.5 | mH
|  |  | (Q) | 1.63
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 47.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 45.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 22.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 24.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 94 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 98.5 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.4 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.7 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.3 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.6 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.2 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.5 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.972 | 0.964 |  | 0.972 | 0.944
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.68 | mS | * | 1.67 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.52 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1126 / 1151 | 1204 / 1199 | µS | 1094 / 1131 | 1161 / 1184 | µS
| [C= 7mF] | Current | 38.3 / 37.1 | 36.0 / 35.7 | A | 39.2 / 37.8 | 36.7 / 35.9 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 30.4 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 20.4 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION