## 2088
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.4714 | Magnet | 6.1368 | 6136.792 | 6173.835 | 10 | 0.887 | 21.7 |  | 0.883 | 22
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.1559 | Aperture1 | 3.0689 | 3068.857 | 3087.3813 | 100 | 4.66 | 21.5 |  | 4.62 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 21.927 | Aperture2 | 3.0678 | 3067.826 | 3086.3441 | 1000 | 1.62 | 15 |  | 1.63 | 15
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.8346 | Apt1 Pup | 1.5323 | 1532.276 | 1541.5252
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2088 |  | YT211 | 21.7981 | Apt1 Plw | 1.5366 | 1536.59 | 1545.8652 | 10 | 0.88 | 21.6 |  | 0.882 | 21.9
[9 empty] | YT212 | 21.335 | Apt2 Pup | 1.5334 | 1533.365 | 1542.6207 | 100 | 4.71 | 21.4 |  | 4.59 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.7937 | Apt2 Plw | 1.5345 | 1534.495 | 1543.7575 | 1000 | 1.64 | 14.8 |  | 1.63 | 14.8
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.4929
[15 empty] | 10 | 0.873 | 43.2 |  | 0.873 | 43.4
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.72 | 42.9 |  | 4.67 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.63 | 29.8 |  | 1.63 | 29.8
DATE OF TEST : |  |  | 2004-05-10 |  | TIME : |  | 7:30
[15 empty] | 10 | 0.89 | 87
[15 empty] | 100 | 4.73 | 85.8
[15 empty] | 1000 | 1.63 | 59.6
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 18.5 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 55 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1532.276 | 1536.59 |  | 1533.365 | 1534.495
Poles [20°C] |  | * | 1541.5252 | 1545.8652 |  | 1542.6207 | 1543.7575
D1 & D2 |  | * | 3087.3813 | mW |  | 3086.3441 | mW
Magnet |  |  | * | 6173.835 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00350 | 02P00351 |  | 02P00352 | 02P00353
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.4714 | 21.927 |  | 21.7981 | 21.7937
|  | * | 21.1559 | 21.8346 |  | 21.335 | 21.4929
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 210 | nF |  | 200 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 400 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.7 | 21.6 |  | 22 | 21.9
|  | (Q) | 0.887 | 0.88 |  | 0.883 | 0.882
D1 & D2 |  | (L) | 43.2 | mH |  | 43.4 | mH
|  | (Q) | 0.873 |  |  | 0.873
Magnet |  |  | (L) | 87 | mH
|  |  | (Q) | 0.89
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.5 | 21.4 |  | 21.5 | 21.5
|  | (Q) | 4.66 | 4.71 |  | S16 | 4.59
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.72 |  |  | 4.67
Magnet | * |  | (L) | 85.8 | mH
|  |  | (Q) | 4.73
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15 | 14.8 |  | 15 | 14.8
|  | (Q) | 1.62 | 1.64 |  | 1.63 | 1.63
D1 & D2 | * | (L) | 29.8 | mH |  | 29.8 | mH
|  | (Q) | 1.63 |  |  | 1.63
Magnet | * |  | (L) | 59.6 | mH
|  |  | (Q) | 1.63
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 21.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 22.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 11 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 10.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 38.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 35 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.94 | 0.968 |  | 0.975 | 0.972
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.71 | mS | * | 1.69 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.52 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1136 / 1171 | 1174 / 1146 | µS | 1146 / 1169 | 1146 / 1176 | µS
| [C= 7mF] | Current | 38.6 / 39.0 | 37.9 / 37.9 | A | 38.1 / 38.8 | 38.2 / 38.5 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 8.25 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 4.84 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION