## 2089
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
|  | Collarato smontato dai gioghi | [7 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.3397 | Magnet | 6.2488 | 6248.791 | 6174.6947 | 10 | 0.853 | 21.5 |  | 0.856 | 21.4
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 22.6454 | Aperture1 | 3.1237 | 3123.682 | 3086.6423 | 100 | 4.63 | 21.4 |  | 4.61 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 21.3413 | Aperture2 | 3.1252 | 3125.17 | 3088.1126 | 1000 | 1.63 | 15.1 |  | 1.63 | 15.1
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.1782 | Apt1 Pup | 1.5606 | 1560.638 | 1542.1324
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2089 |  | YT211 | 21.8091 | Apt1 Plw | 1.5631 | 1563.091 | 1544.5563 | 10 | 0.852 | 21.5 |  | 0.884 | 21.9
[9 empty] | YT212 | 21.49 | Apt2 Pup | 1.5607 | 1560.664 | 1542.1581 | 100 | 4.62 | 21.5 |  | 4.59 | 21.4
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.4465 | Apt2 Plw | 1.5646 | 1564.57 | 1546.0178 | 1000 | 1.63 | 15.1 |  | 1.64 | 14.8
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.9236
[15 empty] | 10 | 0.89 | 43.9 |  | 0.858 | 43.1
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M. Levrero | [11 empty] | 100 | 4.74 | 42.9 |  | 4.62 | 42.8
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.64 | 29.9 |  | 1.63 | 29.9
DATE OF TEST : |  |  | 2004-06-17 |  | TIME : |  | 9:00
[15 empty] | 10 | 0.857 | 87.1
[15 empty] | 100 | 4.66 | 85.7
[15 empty] | 1000 | 1.63 | 59.8
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 23 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 56 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1560.638 | 1563.091 |  | 1560.664 | 1564.57
Poles [20°C] |  | * | 1542.1324 | 1544.5563 |  | 1542.1581 | 1546.0178
D1 & D2 |  | * | 3086.6423 | mW |  | 3088.1126 | mW
Magnet |  |  | * | 6174.6947 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00354 | 02P00355 |  | 02P00356 | 02P00357
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.3397 | 21.3413 |  | 21.8091 | 21.4465
|  | * | 22.6454 | 21.1782 |  | 21.49 | 21.9236
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 200 | nF |  | 200 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 400 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.5 | 21.5 |  | 21.4 | 21.9
|  | (Q) | 0.853 | 0.852 |  | 0.856 | 0.884
D1 & D2 |  | (L) | 43.9 | mH |  | 43.1 | mH
|  | (Q) | 0.89 |  |  | 0.858
Magnet |  |  | (L) | 87.1 | mH
|  |  | (Q) | 0.857
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.5 |  | 21.4 | 21.4
|  | (Q) | 4.63 | 4.62 |  | S16 | 4.59
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 42.8 | mH
|  | (Q) | 4.74 |  |  | 4.62
Magnet | * |  | (L) | 85.7 | mH
|  |  | (Q) | 4.66
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15.1 | 15.1 |  | 15.1 | 14.8
|  | (Q) | 1.63 | 1.63 |  | 1.63 | 1.64
D1 & D2 | * | (L) | 29.9 | mH |  | 29.9 | mH
|  | (Q) | 1.64 |  |  | 1.63
Magnet | * |  | (L) | 59.8 | mH
|  |  | (Q) | 1.63
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 18.1 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 21.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 12.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 13.5 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 30 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 11.7 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.975 | 0.964 |  | 0.975 | 0.964
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.67 | mS | * | 1.67 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.51 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1181 / 1249 | 1204 / 1181 | µS | 1216 / 1181 | 1196 / 1211 | µS
| [C= 7mF] | Current | 38.8 / 36.5 | 38.6 / 38.7 | A | 38.0 / 38.3 | 38.5 / 37.5 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 6.3 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 6.15 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION