## 2096
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
|  | Collarato smontato dai gioghi | [7 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.0502 | Magnet | 6.1883 | 6188.256 | 6090.8031 | 10 | 0.877 | 21.7 |  | 0.88 | 21.8
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.4102 | Aperture1 | 3.0937 | 3093.744 | 3045.0236 | 100 | 4.67 | 21.4 |  | 4.63 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 21.7051 | Aperture2 | 3.0947 | 3094.708 | 3045.9724 | 1000 | 1.64 | 15.1 |  | 1.63 | 15.1
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.7968 | Apt1 Pup | 1.5456 | 1545.586 | 1521.2461
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2096 |  | YT211 | 21.1567 | Apt1 Plw | 1.5483 | 1548.258 | 1523.876 | 10 | 0.879 | 21.8 |  | 0.878 | 22
[9 empty] | YT212 | 20.2825 | Apt2 Pup | 1.5457 | 1545.71 | 1521.3681 | 100 | 4.7 | 21.4 |  | 4.6 | 21.4
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.5732 | Apt2 Plw | 1.5491 | 1549.121 | 1524.7254 | 1000 | 1.64 | 14.8 |  | 1.64 | 14.8
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.6209
[15 empty] | 10 | 0.868 | 43.2 |  | 0.868 | 43.5
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.69 | 42.8 |  | 4.65 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.64 | 29.9 |  | 1.63 | 29.9
DATE OF TEST : |  |  | 2004-07-20 |  | TIME : |  | 14:30
[15 empty] | 10 | 0.885 | 87.6
[15 empty] | 100 | 4.7 | 85.7
[15 empty] | 1000 | 1.63 | 59.7
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 24 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 51 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1545.586 | 1548.258 |  | 1545.71 | 1549.121
Poles [20°C] |  | * | 1521.2461 | 1523.876 |  | 1521.3681 | 1524.7254
D1 & D2 |  | * | 3045.0236 | mW |  | 3045.9724 | mW
Magnet |  |  | * | 6090.8031 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00383 | 02P00382 |  | 02P00385 | 02P00384
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.0502 | 21.7051 |  | 21.1567 | 21.5732
|  | * | 21.4102 | 21.7968 |  | 20.2825 | 21.6209
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 200 | nF |  | 200 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 190 | nF |  | 190 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 390 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.7 | 21.8 |  | 21.8 | 22
|  | (Q) | 0.877 | 0.879 |  | 0.88 | 0.878
D1 & D2 |  | (L) | 43.2 | mH |  | 43.5 | mH
|  | (Q) | 0.868 |  |  | 0.868
Magnet |  |  | (L) | 87.6 | mH
|  |  | (Q) | 0.885
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.5 | 21.4
|  | (Q) | 4.67 | 4.7 |  | S16 | 4.6
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.69 |  |  | 4.65
Magnet | * |  | (L) | 85.7 | mH
|  |  | (Q) | 4.7
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15.1 | 14.8 |  | 15.1 | 14.8
|  | (Q) | 1.64 | 1.64 |  | 1.63 | 1.64
D1 & D2 | * | (L) | 29.9 | mH |  | 29.9 | mH
|  | (Q) | 1.64 |  |  | 1.63
Magnet | * |  | (L) | 59.7 | mH
|  |  | (Q) | 1.63
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 21.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 22.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 10.1 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 12.1 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 33.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 39.8 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.972 | 0.956 |  | 0.968 | 0.964
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.7 | mS | * | 1.69 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.52 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1206 / 1214 | 1254 / 1236 | µS | 1201 / 1136 | 1241 / 1219 | µS
| [C= 7mF] | Current | 38.9 / 38.1 | 38.2 / 37.6 | A | 38.7 / 40.4 | 38.5 / 38.1 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 9.35 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 4.22 | GW |  | >1000MW
[V=4.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION