## 2105
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
|  | Collarato smontato dai gioghi | [7 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.0134 | Magnet | 6.1867 | 6186.717 | 6077.3251 | 10 | 0.882 | 21.9 |  | 0.881 | 22
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.6108 | Aperture1 | 3.0924 | 3092.417 | 3037.7377 | 100 | 4.63 | 21.5 |  | 4.59 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 21.3314 | Aperture2 | 3.0943 | 3094.349 | 3039.6356 | 1000 | 1.62 | 15 |  | 1.62 | 15
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.5572 | Apt1 Pup | 1.5455 | 1545.483 | 1518.1562
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2105 |  | YT211 | 20.5937 | Apt1 Plw | 1.547 | 1546.974 | 1519.6208 | 10 | 0.879 | 21.9 |  | 0.885 | 22.1
[9 empty] | YT212 | 21.3833 | Apt2 Pup | 1.5461 | 1546.081 | 1518.7436 | 100 | 4.63 | 21.4 |  | 4.54 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.5059 | Apt2 Plw | 1.5483 | 1548.326 | 1520.9489 | 1000 | 1.64 | 14.8 |  | 1.63 | 14.7
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.4467
[15 empty] | 10 | 0.88 | 43.7 |  | 0.878 | 43.8
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M. Levrero | [11 empty] | 100 | 4.65 | 42.9 |  | 4.57 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.63 | 29.8 |  | 1.62 | 29.7
DATE OF TEST : |  |  | 2004-06-28 |  | TIME : |  | 8:30
[15 empty] | 10 | 0.881 | 87.7
[15 empty] | 100 | 4.63 | 85.8
[15 empty] | 1000 | 1.62 | 59.5
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 24.5 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 61 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1545.483 | 1546.974 |  | 1546.081 | 1548.326
Poles [20°C] |  | * | 1518.1562 | 1519.6208 |  | 1518.7436 | 1520.9489
D1 & D2 |  | * | 3037.7377 | mW |  | 3039.6356 | mW
Magnet |  |  | * | 6077.3251 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00418 | 02P00419 |  | 02P00420 | 02P00421
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.0134 | 21.3314 |  | 20.5937 | 21.5059
|  | * | 21.6108 | 21.5572 |  | 21.3833 | 21.4467
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 210 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 210 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 420 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.9 | 21.9 |  | 22 | 22.1
|  | (Q) | 0.882 | 0.879 |  | 0.881 | 0.885
D1 & D2 |  | (L) | 43.7 | mH |  | 43.8 | mH
|  | (Q) | 0.88 |  |  | 0.878
Magnet |  |  | (L) | 87.7 | mH
|  |  | (Q) | 0.881
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.5 | 21.4 |  | 21.5 | 21.5
|  | (Q) | 4.63 | 4.63 |  | S16 | 4.54
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.65 |  |  | 4.57
Magnet | * |  | (L) | 85.8 | mH
|  |  | (Q) | 4.63
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15 | 14.8 |  | 15 | 14.7
|  | (Q) | 1.62 | 1.64 |  | 1.62 | 1.63
D1 & D2 | * | (L) | 29.8 | mH |  | 29.7 | mH
|  | (Q) | 1.63 |  |  | 1.62
Magnet | * |  | (L) | 59.5 | mH
|  |  | (Q) | 1.62
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 13.7 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 13.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 8.3 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 8.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 30.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 30.2 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 1.3 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.6 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.9 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.7 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.5 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.5 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.98 | 0.968 |  | 0.972 | 0.964
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.69 | mS | * | 1.69 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.51 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1194 / 1214 | 1211 / 1206 | µS | 1176 / 1194 | 1229 / 1206 | µS
| [C= 7mF] | Current | 39.2 / 38.1 | 38.8 / 38.3 | A | 40.2 / 38.6 | 38.1 / 38.6 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 5.85 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 4.02 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION