## 2110
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.4622 | Magnet | 6.0841 | 6084.138 | 5988.3248 | 10 | 0.884 | 21.9 |  | 0.885 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.5148 | Aperture1 | 3.0329 | 3032.899 | 2985.1368 | 100 | 4.81 | 21.4 |  | 4.81 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 21.3041 | Aperture2 | 3.0512 | 3051.248 | 3003.1969 | 1000 | 1.89 | 16.3 |  | 1.89 | 16.3
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.4491 | Apt1 Pup | 1.5153 | 1515.346 | 1491.4823
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2110 |  | YT211 | 21.1951 | Apt1 Plw | 1.5176 | 1517.57 | 1493.6713 | 10 | 0.884 | 21.9 |  | 0.885 | 21.8
[9 empty] | YT212 | 21.6305 | Apt2 Pup | 1.5164 | 1516.448 | 1492.5669 | 100 | 4.81 | 21.4 |  | 4.81 | 21.4
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.1395 | Apt2 Plw | 1.5348 | 1534.799 | 1510.6289 | 1000 | 1.91 | 16 |  | 1.91 | 16
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.2881
[15 empty] | 10 | 0.884 | 43.8 |  | 0.884 | 43.8
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.81 | 42.9 |  | 4.79 | 42.8
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.9 | 32.3 |  | 1.9 | 32.3
DATE OF TEST : |  |  | 2004-09-09 |  | TIME : |  | 14:30
[15 empty] | 10 | 0.885 | 87.6
[15 empty] | 100 | 4.81 | 85.7
[15 empty] | 1000 | 1.89 | 64.6
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 24 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 48 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1515.346 | 1517.57 |  | 1516.448 | 1534.799
Poles [20°C] |  | * | 1491.4823 | 1493.6713 |  | 1492.5669 | 1510.6289
D1 & D2 |  | * | 2985.1368 | mW |  | 3003.1969 | mW
Magnet |  |  | * | 5988.3248 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00438 | 02P00439 |  | 02P00440 | 02P00441
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.4622 | 21.3041 |  | 21.1951 | 21.1395
|  | * | 21.5148 | 21.4491 |  | 21.6305 | 21.2881
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 210 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 210 | nF |  | 210 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 410 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.9 | 21.9 |  | 21.9 | 21.8
|  | (Q) | 0.884 | 0.884 |  | 0.885 | 0.885
D1 & D2 |  | (L) | 43.8 | mH |  | 43.8 | mH
|  | (Q) | 0.884 |  |  | 0.884
Magnet |  |  | (L) | 87.6 | mH
|  |  | (Q) | 0.885
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.4
|  | (Q) | 4.81 | 4.81 |  | S16 | 4.81
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 42.8 | mH
|  | (Q) | 4.81 |  |  | 4.79
Magnet | * |  | (L) | 85.7 | mH
|  |  | (Q) | 4.81
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 16.3 | 16 |  | 16.3 | 16
|  | (Q) | 1.89 | 1.91 |  | 1.89 | 1.91
D1 & D2 | * | (L) | 32.3 | mH |  | 32.3 | mH
|  | (Q) | 1.9 |  |  | 1.9
Magnet | * |  | (L) | 64.6 | mH
|  |  | (Q) | 1.89
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 12.9 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 13.7 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 6.5 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 7.25 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 23.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 23.4 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 1.008 | 0.996 |  | 1.004 | 0.996
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.77 | mS | * | 1.77 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.62 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1216 / 1201 | 1214 / 1194 | µS | 1226 / 1179 | 1211 / 1184 | µS
| [C= 7mF] | Current | 38.5 / 38.0 | 38.7 / 38.8 | A | 38.0 / 39.1 | 38.6 / 38.6 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 7.2 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 3.68 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION