## 2112
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.2439 | Magnet | 6.0264 | 6026.446 | 5943.2406 | 10 | 0.89 | 21.9 |  | 0.891 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.3545 | Aperture1 | 3.0117 | 3011.687 | 2970.1055 | 100 | 4.82 | 21.4 |  | 4.82 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 21.6351 | Aperture2 | 3.0148 | 3014.811 | 2973.1864 | 1000 | 1.89 | 16.2 |  | 1.89 | 16.2
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.0645 | Apt1 Pup | 1.5052 | 1505.178 | 1484.3964
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2112 |  | YT211 | 21.4092 | Apt1 Plw | 1.5065 | 1506.545 | 1485.7446 | 10 | 0.891 | 21.9 |  | 0.89 | 21.8
[9 empty] | YT212 | 21.3799 | Apt2 Pup | 1.5041 | 1504.122 | 1483.355 | 100 | 4.82 | 21.4 |  | 4.82 | 21.4
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.5364 | Apt2 Plw | 1.5107 | 1510.725 | 1489.8669 | 1000 | 1.91 | 16 |  | 1.91 | 15.9
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.2819
[15 empty] | 10 | 0.891 | 43.8 |  | 0.891 | 43.8
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.83 | 42.8 |  | 4.83 | 42.8
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.9 | 32.2 |  | 1.9 | 32.2
DATE OF TEST : |  |  | 2004-09-16 |  | TIME : |  | 15:30
[15 empty] | 10 | 0.891 | 87.6
[15 empty] | 100 | 4.83 | 85.7
[15 empty] | 1000 | 1.9 | 64.5
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 23.5 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 58 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1505.178 | 1506.545 |  | 1504.122 | 1510.725
Poles [20°C] |  | * | 1484.3964 | 1485.7446 |  | 1483.355 | 1489.8669
D1 & D2 |  | * | 2970.1055 | mW |  | 2973.1864 | mW
Magnet |  |  | * | 5943.2406 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00446 | 02P00447 |  | 02P00448 | 02P00449
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.2439 | 21.6351 |  | 21.4092 | 21.5364
|  | * | 21.3545 | 21.0645 |  | 21.3799 | 21.2819
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 210 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 400 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.9 | 21.9 |  | 21.9 | 21.8
|  | (Q) | 0.89 | 0.891 |  | 0.891 | 0.89
D1 & D2 |  | (L) | 43.8 | mH |  | 43.8 | mH
|  | (Q) | 0.891 |  |  | 0.891
Magnet |  |  | (L) | 87.6 | mH
|  |  | (Q) | 0.891
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.4
|  | (Q) | 4.82 | 4.82 |  | S16 | 4.82
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.8 | mH
|  | (Q) | 4.83 |  |  | 4.83
Magnet | * |  | (L) | 85.7 | mH
|  |  | (Q) | 4.83
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 16.2 | 16 |  | 16.2 | 15.9
|  | (Q) | 1.89 | 1.91 |  | 1.89 | 1.91
D1 & D2 | * | (L) | 32.2 | mH |  | 32.2 | mH
|  | (Q) | 1.9 |  |  | 1.9
Magnet | * |  | (L) | 64.5 | mH
|  |  | (Q) | 1.9
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 5.7 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 6.75 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 7.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 6.3 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 20.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 18.6 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 1.6 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 1.2 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 1.004 | 1 |  | 1.004 | 1
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.76 | mS | * | 1.77 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.61 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1214 / 1181 | 1191 / 1209 | µS | 1221 / 1191 | 1201 / 1189 | µS
| [C= 7mF] | Current | 38.7 / 38.6 | 39.1 / 37.7 | A | 38.5 / 38.6 | 39.1 / 38.5 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 6.85 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 3.72 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION