## 2123
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.1894 | Magnet | 5.9117 | 5911.687 | 5983.4889 | 10 | 0.915 | 22 |  | 0.914 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 20.9169 | Aperture1 | 2.9589 | 2958.875 | 2994.8128 | 100 | 4.81 | 21.4 |  | 4.8 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 20.9311 | Aperture2 | 2.9528 | 2952.799 | 2988.663 | 1000 | 1.86 | 16 |  | 1.86 | 16
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 20.8765 | Apt1 Pup | 1.4751 | 1475.14 | 1493.0567
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2123 |  | YT211 | 20.7701 | Apt1 Plw | 1.4837 | 1483.721 | 1501.7419 | 10 | 0.913 | 22 |  | 0.915 | 22
[9 empty] | YT212 | 20.6873 | Apt2 Pup | 1.4762 | 1476.233 | 1494.163 | 100 | 4.79 | 21.4 |  | 4.78 | 21.3
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.0589 | Apt2 Plw | 1.4766 | 1476.55 | 1494.4838 | 1000 | 1.88 | 15.8 |  | 1.87 | 15.7
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 20.9289
[15 empty] | 10 | 0.915 | 44 |  | 0.914 | 43.9
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.78 | 42.8 |  | 4.79 | 42.8
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.86 | 31.8 |  | 1.86 | 31.8
DATE OF TEST : |  |  | 2004-10-15 |  | TIME : |  | 6:15
[15 empty] | 10 | 0.915 | 88
[15 empty] | 100 | 4.79 | 85.6
[15 empty] | 1000 | 1.86 | 63.7
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 17 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 61 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1475.14 | 1483.721 |  | 1476.233 | 1476.55
Poles [20°C] |  | * | 1493.0567 | 1501.7419 |  | 1494.163 | 1494.4838
D1 & D2 |  | * | 2994.8128 | mW |  | 2988.663 | mW
Magnet |  |  | * | 5983.4889 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00490 | 02P00491 |  | 02P00492 | 02P00493
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.1894 | 20.9311 |  | 20.7701 | 21.0589
|  | * | 20.9169 | 20.8765 |  | 20.6873 | 20.9289
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 210 | nF |  | 220 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 210 | nF |  | 210 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 420 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 22 | 22 |  | 21.9 | 22
|  | (Q) | 0.915 | 0.913 |  | 0.914 | 0.915
D1 & D2 |  | (L) | 44 | mH |  | 43.9 | mH
|  | (Q) | 0.915 |  |  | 0.914
Magnet |  |  | (L) | 88 | mH
|  |  | (Q) | 0.915
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.3
|  | (Q) | 4.81 | 4.79 |  | S16 | 4.78
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.8 | mH
|  | (Q) | 4.78 |  |  | 4.79
Magnet | * |  | (L) | 85.6 | mH
|  |  | (Q) | 4.79
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 16 | 15.8 |  | 16 | 15.7
|  | (Q) | 1.86 | 1.88 |  | 1.86 | 1.87
D1 & D2 | * | (L) | 31.8 | mH |  | 31.8 | mH
|  | (Q) | 1.86 |  |  | 1.86
Magnet | * |  | (L) | 63.7 | mH
|  |  | (Q) | 1.86
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 12.5 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 14.1 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 6.75 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 8.55 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 24.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 27.6 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.9 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.9 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 1.004 | 0.996 |  | 1 | 0.996
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.76 | mS | * | 1.76 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.61 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1129 / 1099 | 1121 / 1104 | µS | 1099 / 1084 | 1171 / 1141 | µS
| [C= 7mF] | Current | 38.6 / 38.9 | 39.0 / 39.2 | A | 39.9 / 39.5 | 39.1 / 39.4 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 7.2 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 3.44 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION