## 2130
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.0826 | Magnet | 6.0803 | 6080.287 | 6068.1507 | 10 | 0.888 | 21.9 |  | 0.888 | 21.8
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.3556 | Aperture1 | 3.0337 | 3033.7 | 3027.6447 | 100 | 4.79 | 21.4 |  | 4.78 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 22.6778 | Aperture2 | 3.0466 | 3046.578 | 3040.497 | 1000 | 1.87 | 16.1 |  | 1.86 | 16.1
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 23.1594 | Apt1 Pup | 1.5115 | 1511.456 | 1508.4391
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2130 |  | YT211 | 21.42 | Apt1 Plw | 1.5222 | 1522.244 | 1519.2056 | 10 | 0.888 | 21.9 |  | 0.888 | 21.8
[9 empty] | YT212 | 21.4228 | Apt2 Pup | 1.5125 | 1512.472 | 1509.4531 | 100 | 4.78 | 21.4 |  | 4.78 | 21.3
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.3318 | Apt2 Plw | 1.5341 | 1534.081 | 1531.019 | 1000 | 1.88 | 15.8 |  | 1.88 | 15.8
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.5516
[15 empty] | 10 | 0.888 | 43.8 |  | 0.887 | 43.7
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.78 | 42.8 |  | 4.79 | 42.8
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.87 | 32 |  | 1.87 | 31.9
DATE OF TEST : |  |  | 2004-10-23 |  | TIME : |  | 8:00
[15 empty] | 10 | 0.888 | 87.5
[15 empty] | 100 | 4.78 | 85.5
[15 empty] | 1000 | 1.87 | 63.9
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 20.5 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 78 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1511.456 | 1522.244 |  | 1512.472 | 1534.081
Poles [20°C] |  | * | 1508.4391 | 1519.2056 |  | 1509.4531 | 1531.019
D1 & D2 |  | * | 3027.6447 | mW |  | 3040.497 | mW
Magnet |  |  | * | 6068.1507 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00518 | 02P00519 |  | 02P00520 | 02P00521
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.0826 | 22.6778 |  | 21.42 | 21.3318
|  | * | 21.3556 | 23.1594 |  | 21.4228 | 21.5516
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 210 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 400 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.9 | 21.9 |  | 21.8 | 21.8
|  | (Q) | 0.888 | 0.888 |  | 0.888 | 0.888
D1 & D2 |  | (L) | 43.8 | mH |  | 43.7 | mH
|  | (Q) | 0.888 |  |  | 0.887
Magnet |  |  | (L) | 87.5 | mH
|  |  | (Q) | 0.888
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.3
|  | (Q) | 4.79 | 4.78 |  | S16 | 4.78
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.8 | mH
|  | (Q) | 4.78 |  |  | 4.79
Magnet | * |  | (L) | 85.5 | mH
|  |  | (Q) | 4.78
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 16.1 | 15.8 |  | 16.1 | 15.8
|  | (Q) | 1.87 | 1.88 |  | 1.86 | 1.88
D1 & D2 | * | (L) | 32 | mH |  | 31.9 | mH
|  | (Q) | 1.87 |  |  | 1.87
Magnet | * |  | (L) | 63.9 | mH
|  |  | (Q) | 1.87
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 12.3 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 12.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 10.9 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 11.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 43.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 38.6 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.6 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.4 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.5 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.5 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 1.004 | 0.996 |  | 1 | 0.996
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.77 | mS | * | 1.76 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.62 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1124 / 1179 | 1214 / 1221 | µS | 1139 / 1191 | 1141 / 1136 | µS
| [C= 7mF] | Current | 38.9 / 38.1 | 36.5 / 35.6 | A | 38.3 / 38.1 | 38.3 / 38.3 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 5.05 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 5.1 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION