## 2133
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.1825 | Magnet | 6.1205 | 6120.497 | 6071.9216 | 10 | 0.881 | 21.9 |  | 0.883 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.8514 | Aperture1 | 3.068 | 3068.045 | 3043.6954 | 100 | 4.73 | 21.4 |  | 4.73 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 21.7002 | Aperture2 | 3.0524 | 3052.438 | 3028.2123 | 1000 | 1.87 | 16.2 |  | 1.88 | 16.2
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.8135 | Apt1 Pup | 1.5263 | 1526.256 | 1514.1429
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2133 |  | YT211 | 21.7974 | Apt1 Plw | 1.5418 | 1541.78 | 1529.5437 | 10 | 0.883 | 22 |  | 0.884 | 21.9
[9 empty] | YT212 | 21.9449 | Apt2 Pup | 1.525 | 1525.024 | 1512.9206 | 100 | 4.72 | 21.4 |  | 4.72 | 21.4
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 20.9744 | Apt2 Plw | 1.5274 | 1527.399 | 1515.2768 | 1000 | 1.9 | 16 |  | 1.9 | 15.9
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.5144
[15 empty] | 10 | 0.882 | 43.9 |  | 0.883 | 43.9
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.72 | 42.8 |  | 4.71 | 42.8
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.89 | 32.3 |  | 1.89 | 32.2
DATE OF TEST : |  |  | 2004-11-04 |  | TIME : |  | 10:15
[15 empty] | 10 | 0.883 | 87.9
[15 empty] | 100 | 4.73 | 85.7
[15 empty] | 1000 | 1.88 | 64.5
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 22 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 65 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1526.256 | 1541.78 |  | 1525.024 | 1527.399
Poles [20°C] |  | * | 1514.1429 | 1529.5437 |  | 1512.9206 | 1515.2768
D1 & D2 |  | * | 3043.6954 | mW |  | 3028.2123 | mW
Magnet |  |  | * | 6071.9216 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00530 | 02P00531 |  | 02P00532 | 02P00533
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.1825 | 21.7002 |  | 21.7974 | 20.9744
|  | * | 21.8514 | 21.8135 |  | 21.9449 | 21.5144
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 270 | nF |  | 290 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 220 | nF |  | 220 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 450 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.9 | 22 |  | 21.9 | 21.9
|  | (Q) | 0.881 | 0.883 |  | 0.883 | 0.884
D1 & D2 |  | (L) | 43.9 | mH |  | 43.9 | mH
|  | (Q) | 0.882 |  |  | 0.883
Magnet |  |  | (L) | 87.9 | mH
|  |  | (Q) | 0.883
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.4
|  | (Q) | 4.73 | 4.72 |  | S16 | 4.72
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.8 | mH
|  | (Q) | 4.72 |  |  | 4.71
Magnet | * |  | (L) | 85.7 | mH
|  |  | (Q) | 4.73
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 16.2 | 16 |  | 16.2 | 15.9
|  | (Q) | 1.87 | 1.9 |  | 1.88 | 1.9
D1 & D2 | * | (L) | 32.3 | mH |  | 32.2 | mH
|  | (Q) | 1.89 |  |  | 1.89
Magnet | * |  | (L) | 64.5 | mH
|  |  | (Q) | 1.88
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 8.9 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 8.9 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 2.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 1.93 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 8.05 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 6.3 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.9 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.9 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.7 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.9 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 1.004 | 0.992 |  | 1.004 | 0.996
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.76 | mS | * | 1.76 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.62 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1196 / 1144 | 1159 / 1146 | µS | 1159 / 1156 | 1186 / 1189 | µS
| [C= 7mF] | Current | 39.2 / 37.4 | 38.4 / 37.5 | A | 38.0 / 37.0 | 39.1 / 38.3 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 2.74 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 1.1 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION