## 2135
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.1035 | Magnet | 6.0776 | 6077.603 | 6065.4721 | 10 | 0.882 | 21.9 |  | 0.883 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.5487 | Aperture1 | 3.0399 | 3039.883 | 3033.8154 | 100 | 4.77 | 21.4 |  | 4.77 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 21.2141 | Aperture2 | 3.0377 | 3037.708 | 3031.6447 | 1000 | 1.85 | 16.1 |  | 1.86 | 16.2
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.3942 | Apt1 Pup | 1.5172 | 1517.155 | 1514.1267
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2135 |  | YT211 | 21.0443 | Apt1 Plw | 1.5227 | 1522.659 | 1519.6198 | 10 | 0.885 | 21.9 |  | 0.882 | 21.8
[9 empty] | YT212 | 21.4619 | Apt2 Pup | 1.518 | 1518.005 | 1514.975 | 100 | 4.77 | 21.4 |  | 4.77 | 21.3
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.458 | Apt2 Plw | 1.5197 | 1519.718 | 1516.6846 | 1000 | 1.87 | 15.9 |  | 1.88 | 15.9
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.9467
[15 empty] | 10 | 0.883 | 43.8 |  | 0.882 | 43.7
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.76 | 42.8 |  | 4.76 | 42.8
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.86 | 32 |  | 1.87 | 32.1
DATE OF TEST : |  |  | 2004-11-06 |  | TIME : |  | 7:00
[15 empty] | 10 | 0.883 | 87.5
[15 empty] | 100 | 4.77 | 85.6
[15 empty] | 1000 | 1.86 | 64.1
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 20.5 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 65 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1517.155 | 1522.659 |  | 1518.005 | 1519.718
Poles [20°C] |  | * | 1514.1267 | 1519.6198 |  | 1514.975 | 1516.6846
D1 & D2 |  | * | 3033.8154 | mW |  | 3031.6447 | mW
Magnet |  |  | * | 6065.4721 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00538 | 02P00539 |  | 02P00540 | 02P00541
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.1035 | 21.2141 |  | 21.0443 | 21.458
|  | * | 21.5487 | 21.3942 |  | 21.4619 | 21.9467
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 240 | nF |  | 240 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 220 | nF |  | 220 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 440 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.9 | 21.9 |  | 21.9 | 21.8
|  | (Q) | 0.882 | 0.885 |  | 0.883 | 0.882
D1 & D2 |  | (L) | 43.8 | mH |  | 43.7 | mH
|  | (Q) | 0.883 |  |  | 0.882
Magnet |  |  | (L) | 87.5 | mH
|  |  | (Q) | 0.883
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.3
|  | (Q) | 4.77 | 4.77 |  | S16 | 4.77
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.8 | mH
|  | (Q) | 4.76 |  |  | 4.76
Magnet | * |  | (L) | 85.6 | mH
|  |  | (Q) | 4.77
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 16.1 | 15.9 |  | 16.2 | 15.9
|  | (Q) | 1.85 | 1.87 |  | 1.86 | 1.88
D1 & D2 | * | (L) | 32 | mH |  | 32.1 | mH
|  | (Q) | 1.86 |  |  | 1.87
Magnet | * |  | (L) | 64.1 | mH
|  |  | (Q) | 1.86
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 10.7 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 8.45 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 3.62 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 3.76 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 13.1 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 12.4 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.9 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.9 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.8 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.7 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 1.012 | 1.004 |  | 1 | 0.992
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.76 | mS | * | 1.76 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.62 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1186 / 1129 | 1129 / 1136 | µS | 1184 / 1124 | 1196 / 1191 | µS
| [C= 7mF] | Current | 39.3 / 38.3 | 39.1 / 38.6 | A | 39.6 / 38.5 | 38.8 / 37.5 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 4.14 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 1.7 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION