## WP01_HCMB(AL)
|  |  | WP-01 : ELECTRICAL RECEPTION TESTS | [10 empty] | RAW_Data | [6 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
LHC Test Procedure No. LHC-MBA-TP-0001 |  |  |  | LHC Part id |  | HCMBALA001-02000120
Test Operator |  | S.Luzieux / M. Yasan |  | Date |  | 2004-11-24
[10 empty] | QHs |  | Vtaps | Vtaps | Magnet |  | Spools | Spools | f | Q | L
R[dc] of the Dipoles | [9 empty] | [W] |  | [V] | [mv] | R20[mW] |  | [V] | [mW] | 10 | 0.968 | 99.4
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int] |  | YT111 | 20.3822 | Magnet | 5.9385 | -5938.467 | -6059.6602 | MCS(D1) | -2.2551 | 2255.05 | 100 | 1.69 | 76.2
Temp.* : | 15 | °C | [6 empty] | YT112 | 20.0771 | EE015 | 5.9389 | -5938.879 |  | MCO(D1) | 6.3079 | 6307.892 | 1000 | 0.498 | 13.2
Humidite: | 41 | % | [6 empty] | YT121 | 20.7424 | EE013 | 0.001006 | -1.006 |  | MCD(D1) | -3.6822 | 3682.206
[9 empty] | YT122 | 20.5938 | EE111 | 0.00101 | -1.01 |  | MCS(D2) | -0.10534 | 105.3403
D1 & D2 | [20°C] | * | -3029.0581 | mW | * | -3029.9296 | mW |  | YT211 | 22.6865 | EE112 | 0.001017 | -1.017 |  | MCO(D2) | 3.213 | 3213.021
[9 empty] | YT212 | 21.392 | EE119 | 1.4862 | -1486.201 |  | MCD(D2) | -2.0486 | 2048.553
Magnet | [20°C] |  | * | -6059.6602 | mW |  |  |  | YT221 | 20.8421 | EE113 | 2.9695 | -2969.483 | -3029.0581
[9 empty] | YT222 | 20.5614 | EE211 | 2.9695 | -2969.498
[9 empty] | EH821[W] | 101.5433 | EE219 | 4.4538 | -4453.842
R[dc] of the Quench Heaters | [8 empty] | TT821[W] | 71.527 | EE212 | 5.9388 | -5938.829 | -3029.9296
|  | Apt 1 | [ext] |  |  | Apt 2 | [int] |  |  |  | EE213 | 5.9388 | -5938.836
Apt.1 & Apt. 2 |  | Left | Right |  |  | Left | Right |  |  |  | EE012 | 5.9388 | -5938.823
|  | [W] | [W] |  |  | [W] | [W] |  |  |  | EE014 | 0.0010062 | -1.0062
| YT111 | 20.3822 | 20.7424 | YT121 YT211 |  | 22.6865 | 20.8421 | YT221
| YT112 | 20.0771 | 20.5938 | YT122 YT212 |  | 21.392 | 20.5614 | YT222
Cryogenic heater |  |  |  | 101.5433 | W | R[iso] >40MW | OK
Cold mass temperature |  |  |  | 71.527 | W | R[iso] >40MW | OK
Protection Diode |  |  | Bus left+ / Bus right- |  |  | Bus left- / Bus right+
Type: | AL |  | =~11V | ok |  | =~16V | ok
R[dc] of the Spools
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
| Connection Side |  | [mW] |  |  | [mW]
| MCO |  | 6307.892 | EE841/Aux.11 |  | 3213.021 | EE941/Aux.11
#N/A
| MCD |  | 3682.206 | EE851/Aux.11 |  | 2048.553 | EE951/Aux.11
Lyra Side
| MCS |  | 2255.05 | EE831/Aux.11 |  | 105.3403 | EE931/Aux.11
Voltage Taps
|  |  |  | [mV] |  | [mV]
I = | 1 | A | EE014 | -1.0062 |  | -2969.498 | EE211
|  |  | EE013 | -1.006 |  | -4453.842 | EE219
|  |  | EE111 | -1.01 |  | -5938.829 | EE212
|  |  | EE112 | -1.017 |  | -5938.836 | EE213
|  |  | EE119 | -1486.201 |  | -5938.823 | EE012
|  |  | EE113 | -2969.483 |  | -5938.879 | EE015
DIELECTRIC TESTS
Magnet + QHs + Bus MB ---> Ground |  |  |  | 0.028 | µA |  | < 25 µA
[V= 500 V, t = 2 min]
| QHs(All) Magnet |  |  | 0.047 | µA |  | < 20 µA
[V= 500 V, t = 2 min]
MCS+MCD ---> Ground |  |  |  | 0.009 | µA |  | < 10 µA
MCO ---> Ground |  |  |  | 0.003 | µA |  | < 10 µA
[V= 500 V, t = 1 min]
Magnet

## TypeA_Vtaps(AL)
[7 empty] | EXTERNAL VOLTAGE TAPS CONTROL |  |  |  |  | Date: | 2004-11-24
HCMBAL
Temp. : | 15 | °C |  |  |  |  | [Diode Type AL]
Humidity: | 41 | %
Current: | 1 | A |  |  |  |  | Connection Side
V[mV]
[10 empty] | EE015 | -5938.879
A
[10 empty] | EE012 | -5938.823
[10 empty] | EE213 | -5938.836
[10 empty] | EE212 | -5938.829
[10 empty] | EE219 | -4453.842
[10 empty] | EE211 | -2969.498
EE015
|  |  |  | Cold mass Temp. | [8 empty] | A
|  |  | TT821 | 117.4973 | W
B
[10 empty] | EE113 | -2969.483 |  |  | EE014
[10 empty] | EE119 | -1486.201
[10 empty] | EE112 | -1.017
[10 empty] | EE111 | -1.01
[10 empty] | EE013 | -1.006
B
Cryogenic heater
|  |  | EH821 | 24.0658 | W |  |  |  |  | EE014 | -1.0062
Commun
[6 empty] | Lyra Side |  |  |  | (L com 50)
Upper Pole
inner
outer
inner
inner
inner
outer
outer
outer
Upper Pole
Lower Pole
Lower Pole
Bus Left
Bus Right
DIPOLE D2 Right
DIPOLE D1 Left
Bus Right
Bus Left

## DIODE_AL
verif_continuite |  | a 2 A |  | T( C )
V14-15 (V) | 0.622 |  |  | 15
V13-12 (V) | 0.622
V13-14 (mV) | 0.073
V15-12 (mV) | 0.102 |  | anode | R13-14 (micro_ohm) | 39
|  |  |  | V_offset (mV) | -0.005
|  |  |  | sigma (V-(RI+Voffset) (mV) | 0
| anode | cathode
I (A) | V13-14 (mV) | V15-12 (mV) |  | Rcu (T) (microohm) | 33.4531
5 | 0.19 | 0.265 |  | Rcontact (microohm) | 5.5469
10 | 0.385 | 0.535
15 | 0.58 | 0.806
20 | 0.775 | 1.076
|  |  | cathode | R15-12 (micro_ohm) | 54.1
|  |  |  | V_offset (mV) | -0.006
|  |  |  | sigma (V-(RI+Voffset) (mV) | 0.00028868
|  |  |  | Rcu (T) (microohm) | 49.3458
|  |  |  | Rcontact (microohm) | 4.7542
| verification | Vmesure-(R* I +Voffset)
I (A) | ne pas effacer ces | points
10 | 0 | 0
15 | 0 | 0.0005
20 | 0 | 0