## Sheet2
|  |  | WP-01 : ELECTRICAL RECEPTION TESTS | [10 empty] | RAW_Data
LHC Test Procedure No. LHC-MBA-TP-0001 |  |  |  | LHC Part id |  | HCMBBLA001-02000086
Test Operator |  | S.Luzieux / M. Yasan |  | Date |  | 2004-09-02
[10 empty] | QHs |  | Vtaps | Vtaps | Magnet |  | Spools | Spools
R[dc] of the Dipoles | [9 empty] | [W] |  | [V] | [mv] | R20[mW] |  | [V] | [mW]
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int] |  | YT111 | 22.1826 | Magnet | 6.1585 | -6158.497 | -6133.9612 | MCS(D1) | 0.57718 | 577.1813
Temp.* : | 21 | °C | [6 empty] | YT112 | 22.0033 | EE015 | 6.159 | -6159 |  | MCS(D2) | 1.438 | 1438.002
Humidite: | 61 | % | [6 empty] | YT121 | 21.503 | EE013 | 0.0012537 | -1.2537 |  | MCS(D1)/Bus19 | 1.1521 | 1152.133
[9 empty] | YT122 | 21.4042 | EE111 | 0.0012607 | -1.2607 |  | MCS(D2)/Bus19 | 0.28832 | 288.3219
D1 & D2 | [20°C] | * | -3066.8658 | mW | * | -3066.2928 | mW |  | YT211 | 22.4661 | EE112 | 0.0012677 | -1.2677
[9 empty] | YT212 | 23.4823 | EE119 | 1.541 | -1540.971
Magnet | [20°C] |  | * | -6133.9612 | mW |  |  |  | YT221 | 21.1905 | EE113 | 3.0804 | -3080.387 | -3066.8658
[9 empty] | YT222 | 21.2999 | EE211 | 3.0804 | -3080.411
[9 empty] | EH821[W] | 99.9536 | EE219 | 4.6203 | -4620.291
R[dc] of the Quench Heaters | [8 empty] | TT821[W] | 66.8572 | EE212 | 6.159 | -6158.969 | -3066.2928
|  | Apt 1 | [ext] |  |  | Apt 2 | [int] |  |  |  | EE213 | 6.159 | -6158.975
Apt.1 & Apt. 2 |  | Left | Right |  |  | Left | Right |  |  |  | EE012 | 6.159 | -6158.976
|  | [W] | [W] |  |  | [W] | [W] |  |  |  | EE014 | 0.0012538 | -1.2538
| YT111 | 22.1826 | 21.503 | YT121 YT211 |  | 22.4661 | 21.1905 | YT221
| YT112 | 22.0033 | 21.4042 | YT122 YT212 |  | 23.4823 | 21.2999 | YT222
Cryogenic heater |  |  |  | 99.9536 | W | R[iso] >40MW | OK
Cold mass temperature |  |  |  | 66.8572 | W | R[iso] >40MW | OK
Protection Diode |  |  | Bus left+ / Bus right- |  |  | Bus left- / Bus right+
Type: |  |  | =~11V | OK |  | =~16V | OK
R[dc] of the Spools
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | [mW] |  |  | [mW]
| Circuit MCS (Apt.1 + Apt.2) |  | 577.1813 | Bus 18/EE831 |  | 1438.002 | Bus 18/EE931
|  |  | 1152.133 | Bus 19/EE831 |  | 288.3219 | Bus 19/EE931
Voltage Taps
|  |  |  | [mV] |  | [mV]
I = | 1 | A | EE014 | -1.2538 |  | -3080.411 | EE211
|  |  | EE013 | -1.2537 |  | -4620.291 | EE219
|  |  | EE111 | -1.2607 |  | -6158.969 | EE212
|  |  | EE112 | -1.2677 |  | -6158.975 | EE213
|  |  | EE119 | -1540.971 |  | -6158.976 | EE012
|  |  | EE113 | -3080.387 |  | -6159 | EE015
DIELECTRIC TESTS
Magnet + QHs + Bus MB ---> Ground |  |  |  | 0.029 | µA |  | < 25 µA
[V= 500 V, t = 2 min]
| QHs(All) Magnet |  |  | 0.039 | µA |  | < 20 µA
[V= 500 V, t = 2 min]
MCS+MCD ---> Ground |  |  |  | 0.011 | µA |  | < 10 µA
MCO ---> Ground |  |  |  | 0.006 | µA |  | < 10 µA
[V= 500 V, t = 1 min]

## Sheet3
[6 empty] | EXTERNAL VOLTAGE TAPS CONTROL |  |  | Date: | 2004-09-02
HCMBBL
Temp. : | 21 | °C |  |  |  | [Diode Type AL]
Humidity: | 61 | %
Current: | 1 | A |  |  |  |  | Connection Side
V[mV]
|  |  | -1.2538 | EE014
B
|  |  | -1.2537 | EE013
|  |  | -1.2607 | EE111
|  |  | -1.2677 | EE112
|  |  | -1540.971 | EE119
|  |  | -3080.387 | EE113
EE014
|  | B | [7 empty] | Cold mass Temp.
[9 empty] | TT821 | 66.8572 | W
TT821
A
| EE015 |  | -3080.411 | EE211
|  |  | -4620.291 | EE219
|  |  | -6158.969 | EE212
|  |  | -6158.975 | EE213
|  |  | -6158.976 | EE012 | [5 empty] | Cryogenic heater
[9 empty] | EH821 | 99.9536 | W
A
|  |  | -6159 | EE015
(L com 50)
Commun
Lyra Side
Upper Pole
inner
outer
inner
inner
inner
outer
outer
outer
Upper Pole
Lower Pole
Lower Pole
Bus Right
Bus Left
DIPOLE D1 Left
DIPOLE D2 Right
Bus Left
Bus Right

## DIODE_BL
verif_continuite |  | a 2 A |  | T( C )
V14-15 (V) | 0.611 |  |  | 21
V13-12 (V) | 0.611
V13-14 (mV) | 0.077
V15-12 (mV) | 0.088 |  | anode | R13-14 (micro_ohm) | 39.1
|  |  |  | V_offset (mV) | -0.003
|  |  |  | sigma (V-(RI+Voffset) (mV) | 0.00028868
| anode | cathode
I (A) | V13-14 (mV) | V15-12 (mV) |  | Rcu (T) (microohm) | 36.2847
5 | 0.193 | 0.223 |  | Rcontact (microohm) | 2.8153
10 | 0.388 | 0.45
15 | 0.583 | 0.677
20 | 0.779 | 0.903
|  |  | cathode | R15-12 (micro_ohm) | 45.3
|  |  |  | V_offset (mV) | -0.003
|  |  |  | sigma (V-(RI+Voffset) (mV) | 0.00028868
|  |  |  | Rcu (T) (microohm) | 43.1115
|  |  |  | Rcontact (microohm) | 2.1885
| verification | Vmesure-(R* I +Voffset)
I (A) | ne pas effacer ces | points
10 | 0 | 0
15 | -0.0005 | 0.0005
20 | 0 | 0