## Coll.115
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [11 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBES) | [9 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ALSTOM |  | CONTRACT NUMBER : F461 |  |  |  | YT111 | 22.3697 | Magnet | 6.0126 | 6012.599 | 6036.746 | 10 | 0.887 | 21.9 |  | 0.886 | 21.9
SUB CONTRACTOR : |  |  | Jeumont Industrie |  | CONTRACT NUMBER : F461 |  |  |  | YT112 | 22.7857 | Aperture1 | 3.0069 | 3006.947 | 3019.0231 | 100 | 3.1 | 20.6 |  | 3.1 | 20.6
[9 empty] | YT121 | 22.61 | Aperture2 | 3.0056 | 3005.638 | 3017.7088 | 1000 | 0.658 | 6.25 |  | 0.747 | 6.79
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 22.9072 | Apt1 Pup | 1.5041 | 1504.052 | 1510.0924
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBBL_A00101 |  | Serial Number : |  | 000115 |  | YT211 | 22.7821 | Apt1 Plw | 1.5029 | 1502.888 | 1508.9237 | 10 | 0.885 | 21.8 |  | 0.885 | 21.8
[9 empty] | YT212 | 22.65 | Apt2 Pup | 1.503 | 1503.036 | 1509.0723 | 100 | 3.09 | 20.5 |  | 3.1 | 20.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : ITP Step 9a to 9l |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9l |  | YT221 | 22.3832 | Apt2 Plw | 1.5026 | 1502.586 | 1508.6205 | 1000 | 0.65 | 6.14 |  | 0.788 | 6.86
NON CONFORMITY: |  |  | Yes/No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 22.819
[15 empty] | 10 | 0.89 | 43.8 |  | 0.889 | 43.8
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | HENRY / WENDEL | [11 empty] | 100 | 3.09 | 41.2 |  | 3.11 | 41.1
NAME OF RESPONSIBLE: | [14 empty] | 1000 | 0.646 | 12.3 |  | 0.764 | 13.7
DATE OF TEST : |  |  | 24/03/2004 |  | TIME :
[15 empty] | 10 | 0.891 | 87.6
[15 empty] | 100 | 3.11 | 82.3
[15 empty] | 1000 | 0.698 | 25.9
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 19 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 35 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1504.052 | 1502.888 |  | 1503.036 | 1502.586
Poles [20°C] |  |  | 1510.0924 | 1508.9237 |  | 1509.0723 | 1508.6205
D1 & D2 |  |  | 3019.0231 | mW |  | 3017.7088 | mW
Magnet |  |  |  | 6036.746 | mW
|  | Poles Nr. | JP 458 | JP 459 |  | JP 460 | JP 461
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  |  | 22.3697 | 22.61 |  | 22.7821 | 22.3832
|  |  | 22.7857 | 22.9072 |  | 22.65 | 22.819
Capacitance |  |  | ITP step 9d & 9e
[ Megger 1000V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs -----> Dipoles |  |  | 200 | nF |  | 200 | nF
D1 & D2 -----> Ground |  |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet -----> Ground |  |  |  | 330 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBES)
Serial Nr: | 000115 |  |  |  |  | Date: | 24/03/2004
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.9 | 21.8 |  | 21.9 | 21.8
|  | (Q) | 0.887 | 0.885 |  | 0.886 | 0.885
D1 & D2 |  | (L) | 43.8 | mH |  | 43.8 | mH
|  | (Q) | 0.89 |  |  | 0.889
Magnet |  |  | (L) | 87.6 | mH
|  |  | (Q) | 0.891
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 20.6 | 20.5 |  | 20.6 | 20.5
|  | (Q) | 3.1 | 3.09 |  | 3.09 | 3.1
D1 & D2 |  | (L) | 41.2 | mH |  | 41.1 | mH
|  | (Q) | 3.09 |  |  | 3.11
Magnet |  |  | (L) | 82.3 | mH
|  |  | (Q) | 3.11
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 6.25 | 6.14 |  | 6.79 | 6.86
|  | (Q) | 0.658 | 0.65 |  | 0.747 | 0.788
D1 & D2 |  | (L) | 12.3 | mH |  | 13.7 | mH
|  | (Q) | 0.646 |  |  | 0.764
Magnet |  |  | (L) | 25.9 | mH
|  |  | (Q) | 0.698
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBES)
Serial Nr: | 000115 |  |  |  |  | Date: | 24/03/2004
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 -----> Masse |  |  |  | 14.3 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 1']
Dipole D2 + QHs D2 -----> Masse |  |  |  | 18.5 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 1']
| QHs D1(8x) -----> D1 |  |  | 4.72 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 1']
| QHs D2(8x) -----> D2 |  |  | 4.54 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 1']
DIPOLE 1
| POLE UP ------> POLE LW |  |  | 13.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 30'']
DIPOLE 2
| POLE UP ------> POLE LW |  |  | 13.5 | GW |  | >1000MW
[V=1.0KV, 30'']
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f to 9h
Dipole D1 + QHs D1 -----> Masse |  |  |  | 0.6 | µA |  | <15.0µA
[V=6.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 -----> Masse |  |  |  | 0.6 | µA |  | <15.0µA
[V=6.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) -----> D1 |  |  | 0.1 | µA |  | <10.0µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) -----> D2 |  |  | 0.1 | µA |  | <10.0µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  |  | 0.1 | µA |  | <10.0µA
[V=3.KV 5']
DIPOLE 2
| POLE UP ------> POLE LW |  |  | 0.1 | µA |  | <10.0µA
[V= 3KV 5']
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i & 9l
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] |  | 0.956 | 0.954 |  | 0.956 | 0.964
| Dipoles D1 & D2 [4KV] |  | 1.76 | mS |  | 1.74 | mS
| Magnet [4KV] |  |  | 2.64 | mS
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBES)
Serial Nr: | 000115 |  |  |  |  | Date: | 24/03/2004
DIQH TEST
Resistance [W]
|  | YT 111 | YT 121 |  |  | YT 211 | YT 221
|  | 22.3697 | 22.61 |  |  | 22.7821 | 22.3832
|  | YT 112 | YT 122 |  |  | YT 212 | YT 222
|  | 22.7857 | 22.9072 |  |  | 22.65 | 22.819
Insulation Resistance
QHs -----> Masse |  | 4.78 |  | GW |  | 4.42 |  | GW
[V=3.0.KV, 1']
QHs -----> Poles |  | 4.26 |  | GW |  | 4.5 |  | GW
[V=3.0.KV, 1']
Strip -----> Strip |  | 14.1 | 14.7 | GW |  | 11.8 | 13.7 | GW
[V=3.0.KV, 30'']
Discharge 850 V 2.5 KJ
|  | I (A) | T (ms) |  |  | I (A) | T (ms)
| YT 111 | 37.4 | 152 |  | YT 211 | 36.7 | 154
| YT 112 | 36.7 | 154 |  | YT 212 | 36.7 | 154
| YT 121 | 36.7 | 153 |  | YT 221 | 36.6 | 152
| YT 122 | 36.5 | 155 |  | YT 222 | 36.6 | 154
Insulation Resistance
QHs -----> Masse |  | 6.95 |  | GW |  | 6.2 |  | GW
[V=3.0.KV, 1']
QHs -----> Poles |  | 4.4 |  | GW |  | 4.52 |  | GW
[V=3.0.KV, 1']
Strip -----> Strip |  | 14 | 14.6 | GW |  | 11.8 | 13.5 | GW
[V=3.0.KV, 30'']
Resistance [W]
|  | YT 111 | YT 121 |  |  | YT 211 | YT 221
|  | 22.33 | 22.58 |  |  | 22.76 | 22.37
|  | YT 112 | YT 122 |  |  | YT 212 | YT 222
|  | 22.76 | 22.9 |  |  | 22.64 | 22.8