## 2060
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.7944 | Magnet | 6.0603 | 6060.268 | 6096.8491 | 10 | 0.897 | 21.9 |  | 0.9 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.8523 | Aperture1 | 3.0288 | 3028.815 | 3047.0976 | 100 | 4.72 | 21.4 |  | 4.7 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 21.5048 | Aperture2 | 3.0314 | 3031.445 | 3049.7435 | 1000 | 1.64 | 15.1 |  | 1.64 | 15.2
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.4791 | Apt1 Pup | 1.5138 | 1513.781 | 1522.9185
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2060 |  | YT211 | 23.1242 | Apt1 Plw | 1.515 | 1515.027 | 1524.172 | 10 | 0.884 | 21.6 |  | 0.888 | 21.7
[9 empty] | YT212 | 22.8229 | Apt2 Pup | 1.5142 | 1514.193 | 1523.333 | 100 | 4.78 | 21.4 |  | 4.64 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.3108 | Apt2 Plw | 1.5172 | 1517.239 | 1526.3974 | 1000 | 1.65 | 14.9 |  | 1.65 | 14.9
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.3572
[15 empty] | 10 | 0.899 | 44 |  | 0.897 | 43.8
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.73 | 42.8 |  | 4.68 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.64 | 30 |  | 1.65 | 30.1
DATE OF TEST : |  |  | 2003-12-09 |  | TIME : |  | 13:30
[15 empty] | 10 | 0.891 | 87.1
[15 empty] | 100 | 4.74 | 85.8
[15 empty] | 1000 | 1.64 | 60.1
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 18.5 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 21 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1513.781 | 1515.027 |  | 1514.193 | 1517.239
Poles [20°C] |  | * | 1522.9185 | 1524.172 |  | 1523.333 | 1526.3974
D1 & D2 |  | * | 3047.0976 | mW |  | 3049.7435 | mW
Magnet |  |  | * | 6096.8491 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00238 | 02P00239 |  | 02P00240 | 02P00241
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.7944 | 21.5048 |  | 23.1242 | 21.3108
|  | * | 21.8523 | 21.4791 |  | 22.8229 | 21.3572
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 210 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 400 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.9 | 21.6 |  | 21.9 | 21.7
|  | (Q) | 0.897 | 0.884 |  | 0.9 | 0.888
D1 & D2 |  | (L) | 44 | mH |  | 43.8 | mH
|  | (Q) | 0.899 |  |  | 0.897
Magnet |  |  | (L) | 87.1 | mH
|  |  | (Q) | 0.891
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.5 | 21.5
|  | (Q) | 4.72 | 4.78 |  | S16 | 4.64
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.73 |  |  | 4.68
Magnet | * |  | (L) | 85.8 | mH
|  |  | (Q) | 4.74
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15.1 | 14.9 |  | 15.2 | 14.9
|  | (Q) | 1.64 | 1.65 |  | 1.64 | 1.65
D1 & D2 | * | (L) | 30 | mH |  | 30.1 | mH
|  | (Q) | 1.64 |  |  | 1.65
Magnet | * |  | (L) | 60.1 | mH
|  |  | (Q) | 1.64
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 27.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 29.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 11.9 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 9.85 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 41.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 37.2 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.076 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.059 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.079 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.093 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.023 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.025 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.98 | 0.968 |  | 0.976 | 0.968
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.71 | mS | * | 1.71 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.52 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1149 / 1131 | 1169 / 1146 | µS | 1231 / 1201 | 1131 / 1124 | µS
| [C= 2µF] | Current | 38.5 / 38.3 | 38.1 / 37.8 | A | 35.9 / 36.2 | 38.2 / 38.6 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 13.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 7.5 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION