## 2064
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.8056 | Magnet | 6.1289 | 6128.882 | 6104.4641 | 10 | 0.891 | 21.9 |  | 0.881 | 21.7
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.956 | Aperture1 | 3.0624 | 3062.372 | 3050.1713 | 100 | 4.68 | 21.5 |  | 4.62 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 22.7479 | Aperture2 | 3.0665 | 3066.51 | 3054.2928 | 1000 | 1.63 | 15.1 |  | 1.63 | 15
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 22.8459 | Apt1 Pup | 1.5306 | 1530.571 | 1524.4731
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2064 |  | YT211 | 22.6256 | Apt1 Plw | 1.5318 | 1531.796 | 1525.6932 | 10 | 0.874 | 21.6 |  | 0.893 | 21.9
[9 empty] | YT212 | 22.6344 | Apt2 Pup | 1.5323 | 1532.257 | 1526.1524 | 100 | 4.7 | 21.5 |  | 4.61 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 22.6763 | Apt2 Plw | 1.5342 | 1534.244 | 1528.1315 | 1000 | 1.64 | 14.8 |  | 1.64 | 14.8
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 22.7223
[15 empty] | 10 | 0.9 | 43.9 |  | 0.879 | 43.5
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.76 | 42.9 |  | 4.64 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.64 | 29.9 |  | 1.63 | 29.9
DATE OF TEST : |  |  | 2003-12-15 |  | TIME : |  | 15:00
[15 empty] | 10 | 0.877 | 86.3
[15 empty] | 100 | 4.72 | 85.8
[15 empty] | 1000 | 1.63 | 59.7
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 21 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 18 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1530.571 | 1531.796 |  | 1532.257 | 1534.244
Poles [20°C] |  | * | 1524.4731 | 1525.6932 |  | 1526.1524 | 1528.1315
D1 & D2 |  | * | 3050.1713 | mW |  | 3054.2928 | mW
Magnet |  |  | * | 6104.4641 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00254 | 02P00255 |  | 02P00256 | 02P00257
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.8056 | 22.7479 |  | 22.6256 | 22.6763
|  | * | 21.956 | 22.8459 |  | 22.6344 | 22.7223
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 200 | nF |  | 200 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 400 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.9 | 21.6 |  | 21.7 | 21.9
|  | (Q) | 0.891 | 0.874 |  | 0.881 | 0.893
D1 & D2 |  | (L) | 43.9 | mH |  | 43.5 | mH
|  | (Q) | 0.9 |  |  | 0.879
Magnet |  |  | (L) | 86.3 | mH
|  |  | (Q) | 0.877
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.5 | 21.5 |  | 21.5 | 21.5
|  | (Q) | 4.68 | 4.7 |  | S16 | 4.61
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.76 |  |  | 4.64
Magnet | * |  | (L) | 85.8 | mH
|  |  | (Q) | 4.72
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15.1 | 14.8 |  | 15 | 14.8
|  | (Q) | 1.63 | 1.64 |  | 1.63 | 1.64
D1 & D2 | * | (L) | 29.9 | mH |  | 29.9 | mH
|  | (Q) | 1.64 |  |  | 1.63
Magnet | * |  | (L) | 59.7 | mH
|  |  | (Q) | 1.63
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 25.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 25 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 10.7 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 9.05 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 37.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 31 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.98 | 0.958 |  | 0.972 | 0.968
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.71 | mS | * | 1.7 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.54 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1161 / 1146 | 1216 / 1206 | µS | 1194/1186 | 1204/1189 | µS
| [C= 7mF] | Current | 37.7/37.5 | 36.4 / 35.8 | A | 36.6/36.5 | 36.6/36.4 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 14.5 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 4.7 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION