## 2065
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 20.692 | Magnet | 6.2033 | 6203.279 | 6215.7104 | 10 | 0.888 | 21.9 |  | 0.874 | 21.7
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.527 | Aperture1 | 3.1002 | 3100.165 | 3106.3778 | 100 | 4.64 | 21.5 |  | 4.63 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 21.7214 | Aperture2 | 3.1031 | 3103.117 | 3109.3357 | 1000 | 1.61 | 15 |  | 1.62 | 15
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.5384 | Apt1 Pup | 1.5493 | 1549.267 | 1552.3717
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2065 |  | YT211 | 20.7451 | Apt1 Plw | 1.5509 | 1550.9 | 1554.008 | 10 | 0.884 | 21.7 |  | 0.892 | 22
[9 empty] | YT212 | 21.3015 | Apt2 Pup | 1.5519 | 1551.916 | 1555.0261 | 100 | 4.66 | 21.4 |  | 4.61 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.203 | Apt2 Plw | 1.5512 | 1551.202 | 1554.3106 | 1000 | 1.63 | 14.7 |  | 1.63 | 14.8
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 20.7299
[15 empty] | 10 | 0.873 | 43.3 |  | 0.871 | 43.4
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.71 | 42.9 |  | 4.63 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.62 | 29.7 |  | 1.62 | 29.7
DATE OF TEST : |  |  | 2004-03-13 |  | TIME : |  | 8:00
[15 empty] | 10 | 0.87 | 86.7
[15 empty] | 100 | 4.68 | 85.8
[15 empty] | 1000 | 1.62 | 59.4
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 19.5 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 31 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1549.267 | 1550.9 |  | 1551.916 | 1551.202
Poles [20°C] |  | * | 1552.3717 | 1554.008 |  | 1555.0261 | 1554.3106
D1 & D2 |  | * | 3106.3778 | mW |  | 3109.3357 | mW
Magnet |  |  | * | 6215.7104 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00259 | 02P00258 |  | 02P00261 | 02P00260
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 20.692 | 21.7214 |  | 20.7451 | 21.203
|  | * | 21.527 | 21.5384 |  | 21.3015 | 20.7299
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 190 | nF |  | 190 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 190 | nF |  | 190 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 390 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.9 | 21.7 |  | 21.7 | 22
|  | (Q) | 0.888 | 0.884 |  | 0.874 | 0.892
D1 & D2 |  | (L) | 43.3 | mH |  | 43.4 | mH
|  | (Q) | 0.873 |  |  | 0.871
Magnet |  |  | (L) | 86.7 | mH
|  |  | (Q) | 0.87
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.5 | 21.4 |  | 21.5 | 21.5
|  | (Q) | 4.64 | 4.66 |  | S16 | 4.61
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.71 |  |  | 4.63
Magnet | * |  | (L) | 85.8 | mH
|  |  | (Q) | 4.68
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15 | 14.7 |  | 15 | 14.8
|  | (Q) | 1.61 | 1.63 |  | 1.62 | 1.63
D1 & D2 | * | (L) | 29.7 | mH |  | 29.7 | mH
|  | (Q) | 1.62 |  |  | 1.62
Magnet | * |  | (L) | 59.4 | mH
|  |  | (Q) | 1.62
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 30.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 35.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 23.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 22.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 74.5 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 67 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 3.2 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.5 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.984 | 0.952 |  | 0.984 | 0.975
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.7 | mS | * | 1.71 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.54 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1166 / 1186 | 1151 / 1186 | µS | 1156 / 1171 | 1191 / 1134 | µS
| [C= 7mF] | Current | 39.9 / 38.3 | 37.5 / 38.3 | A | 39.9 / 38.7 | 39.0 / 39.8 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 16.9 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 12.3 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION