## 2073
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 25.5392 | Magnet | 6.0771 | 6077.124 | 6201.1469 | 10 | 0.887 | 21.9 |  | 0.894 | 21.8
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 25.8232 | Aperture1 | 3.0373 | 3037.324 | 3099.3102 | 100 | 4.67 | 21.5 |  | 4.67 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 24.2845 | Aperture2 | 3.0398 | 3039.78 | 3101.8163 | 1000 | 1.63 | 15 |  | 1.63 | 15.1
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 24.9355 | Apt1 Pup | 1.5175 | 1517.529 | 1548.499
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2073 |  | YT211 | 23.785 | Apt1 Plw | 1.5198 | 1519.806 | 1550.8224 | 10 | 0.885 | 21.6 |  | 0.892 | 22.1
[9 empty] | YT212 | 24.1108 | Apt2 Pup | 1.5186 | 1518.626 | 1549.6184 | 100 | 4.73 | 21.4 |  | 4.66 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 24.2695 | Apt2 Plw | 1.5212 | 1521.15 | 1552.1939 | 1000 | 1.64 | 14.8 |  | 1.64 | 14.8
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 24.4506
[15 empty] | 10 | 0.905 | 43.9 |  | 0.904 | 44
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.74 | 42.8 |  | 4.66 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.63 | 29.8 |  | 1.63 | 29.8
DATE OF TEST : |  |  | 2004-01-29 |  | TIME : |  | 7:00
[15 empty] | 10 | 0.893 | 87.6
[15 empty] | 100 | 4.72 | 85.8
[15 empty] | 1000 | 1.63 | 59.6
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 15 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 23 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1517.529 | 1519.806 |  | 1518.626 | 1521.15
Poles [20°C] |  | * | 1548.499 | 1550.8224 |  | 1549.6184 | 1552.1939
D1 & D2 |  | * | 3099.3102 | mW |  | 3101.8163 | mW
Magnet |  |  | * | 6201.1469 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00290 | 02P00291 |  | 02P00292 | 02P00293
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 25.5392 | 24.2845 |  | 23.785 | 24.2695
|  | * | 25.8232 | 24.9355 |  | 24.1108 | 24.4506
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 200 | nF |  | 200 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 400 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.9 | 21.6 |  | 21.8 | 22.1
|  | (Q) | 0.887 | 0.885 |  | 0.894 | 0.892
D1 & D2 |  | (L) | 43.9 | mH |  | 44 | mH
|  | (Q) | 0.905 |  |  | 0.904
Magnet |  |  | (L) | 87.6 | mH
|  |  | (Q) | 0.893
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.5 | 21.4 |  | 21.4 | 21.5
|  | (Q) | 4.67 | 4.73 |  | S16 | 4.66
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.74 |  |  | 4.66
Magnet | * |  | (L) | 85.8 | mH
|  |  | (Q) | 4.72
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15 | 14.8 |  | 15.1 | 14.8
|  | (Q) | 1.63 | 1.64 |  | 1.63 | 1.64
D1 & D2 | * | (L) | 29.8 | mH |  | 29.8 | mH
|  | (Q) | 1.63 |  |  | 1.63
Magnet | * |  | (L) | 59.6 | mH
|  |  | (Q) | 1.63
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 109 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 40.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 23.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 29.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 79 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 83.5 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.988 | 0.975 |  | 0.98 | 0.975
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.71 | mS | * | 1.71 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.52 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1289 / 1291 | 1231 / 1241 | µS | 1254 / 1239 | 1271 / 1271 | µS
| [C= 7mF] | Current | 32.1 / 32.0 | 34.1 / 33.0 | A | 34.5 / 34.2 | 34.1 / 33.8 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 18.3 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 10.3 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION