## 2093
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
|  | Collarato smontato dai gioghi | [7 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 20.4948 | Magnet | 6.1916 | 6191.643 | 6106.1568 | 10 | 0.879 | 21.8 |  | 0.884 | 22
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 20.4232 | Aperture1 | 3.0949 | 3094.892 | 3052.1617 | 100 | 4.63 | 21.5 |  | 4.61 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 20.8297 | Aperture2 | 3.0969 | 3096.943 | 3054.1844 | 1000 | 1.63 | 15.1 |  | 1.63 | 15.1
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.0193 | Apt1 Pup | 1.547 | 1547.049 | 1525.6893
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2093 |  | YT211 | 21.7556 | Apt1 Plw | 1.5479 | 1547.943 | 1526.571 | 10 | 0.886 | 21.9 |  | 0.884 | 22
[9 empty] | YT212 | 21.6003 | Apt2 Pup | 1.5463 | 1546.325 | 1524.9753 | 100 | 4.67 | 21.5 |  | 4.56 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.3839 | Apt2 Plw | 1.5507 | 1550.716 | 1529.3057 | 1000 | 1.64 | 14.8 |  | 1.64 | 14.8
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.5217
[15 empty] | 10 | 0.878 | 43.6 |  | 0.879 | 43.8
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M. Levrero | [11 empty] | 100 | 4.66 | 42.9 |  | 4.6 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.63 | 29.9 |  | 1.63 | 29.9
DATE OF TEST : |  |  | 2004-07-09 |  | TIME : |  | 7:30
[15 empty] | 10 | 0.878 | 87.1
[15 empty] | 100 | 4.66 | 85.8
[15 empty] | 1000 | 1.63 | 59.8
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 23.5 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 65 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1547.049 | 1547.943 |  | 1546.325 | 1550.716
Poles [20°C] |  | * | 1525.6893 | 1526.571 |  | 1524.9753 | 1529.3057
D1 & D2 |  | * | 3052.1617 | mW |  | 3054.1844 | mW
Magnet |  |  | * | 6106.1568 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00371 | 02P00370 |  | 02P00373 | 02P00372
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 20.4948 | 20.8297 |  | 21.7556 | 21.3839
|  | * | 20.4232 | 21.0193 |  | 21.6003 | 21.5217
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 220 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 210 | nF |  | 210 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 420 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.8 | 21.9 |  | 22 | 22
|  | (Q) | 0.879 | 0.886 |  | 0.884 | 0.884
D1 & D2 |  | (L) | 43.6 | mH |  | 43.8 | mH
|  | (Q) | 0.878 |  |  | 0.879
Magnet |  |  | (L) | 87.1 | mH
|  |  | (Q) | 0.878
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.5 | 21.5 |  | 21.5 | 21.5
|  | (Q) | 4.63 | 4.67 |  | S16 | 4.56
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.66 |  |  | 4.6
Magnet | * |  | (L) | 85.8 | mH
|  |  | (Q) | 4.66
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15.1 | 14.8 |  | 15.1 | 14.8
|  | (Q) | 1.63 | 1.64 |  | 1.63 | 1.64
D1 & D2 | * | (L) | 29.9 | mH |  | 29.9 | mH
|  | (Q) | 1.63 |  |  | 1.63
Magnet | * |  | (L) | 59.8 | mH
|  |  | (Q) | 1.63
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 9.3 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 10.9 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 6.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 8.25 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 25.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 25 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.6 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.964 | 0.968 |  | 0.96 | 0.968
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.7 | mS | * | 1.68 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.506 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1171 / 1146 | 1196 / 1186 | µS | 1249 / 1211 | 1226 / 1211 | µS
| [C= 7mF] | Current | 40.0 / 40.4 | 39.7 / 38.8 | A | 38.2 / 38.3 | 38.9 / 38.1 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 3.92 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 2.52 | GW |  | >1000MW
[V=4.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION