## 2103
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
|  | Collarato smontato dai gioghi | [7 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 20.7967 | Magnet | 6.1923 | 6192.255 | 6106.7604 | 10 | 0.882 | 21.8 |  | 0.883 | 22
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 20.8127 | Aperture1 | 3.0946 | 3094.628 | 3051.9014 | 100 | 4.71 | 21.5 |  | 4.68 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 20.8981 | Aperture2 | 3.0977 | 3097.659 | 3054.8905 | 1000 | 1.65 | 15.2 |  | 1.65 | 15.2
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 20.5415 | Apt1 Pup | 1.5473 | 1547.255 | 1525.8925
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2103 |  | YT211 | 20.954 | Apt1 Plw | 1.5474 | 1547.4 | 1526.0355 | 10 | 0.885 | 21.8 |  | 0.886 | 22
[9 empty] | YT212 | 20.8058 | Apt2 Pup | 1.5487 | 1548.74 | 1527.357 | 100 | 4.76 | 21.5 |  | 4.65 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 20.7898 | Apt2 Plw | 1.5489 | 1548.936 | 1527.5503 | 1000 | 1.66 | 15 |  | 1.66 | 15
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 20.2016
[15 empty] | 10 | 0.879 | 43.5 |  | 0.886 | 43.9
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M. Levrero | [11 empty] | 100 | 4.75 | 42.9 |  | 4.67 | 43
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.65 | 30.2 |  | 1.65 | 30.2
DATE OF TEST : |  |  | 2004-07-12 |  | TIME : |  | 7:30
[15 empty] | 10 | 0.885 | 87.6
[15 empty] | 100 | 4.73 | 85.9
[15 empty] | 1000 | 1.65 | 60.4
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 23.5 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 46 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1547.255 | 1547.4 |  | 1548.74 | 1548.936
Poles [20°C] |  | * | 1525.8925 | 1526.0355 |  | 1527.357 | 1527.5503
D1 & D2 |  | * | 3051.9014 | mW |  | 3054.8905 | mW
Magnet |  |  | * | 6106.7604 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00410 | 02P00411 |  | 02P00412 | 02P00413
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 20.7967 | 20.8981 |  | 20.954 | 20.7898
|  | * | 20.8127 | 20.5415 |  | 20.8058 | 20.2016
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 220 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 210 | nF |  | 210 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 420 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.8 | 21.8 |  | 22 | 22
|  | (Q) | 0.882 | 0.885 |  | 0.883 | 0.886
D1 & D2 |  | (L) | 43.5 | mH |  | 43.9 | mH
|  | (Q) | 0.879 |  |  | 0.886
Magnet |  |  | (L) | 87.6 | mH
|  |  | (Q) | 0.885
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.5 | 21.5 |  | 21.5 | 21.5
|  | (Q) | 4.71 | 4.76 |  | S16 | 4.65
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 43 | mH
|  | (Q) | 4.75 |  |  | 4.67
Magnet | * |  | (L) | 85.9 | mH
|  |  | (Q) | 4.73
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15.2 | 15 |  | 15.2 | 15
|  | (Q) | 1.65 | 1.66 |  | 1.65 | 1.66
D1 & D2 | * | (L) | 30.2 | mH |  | 30.2 | mH
|  | (Q) | 1.65 |  |  | 1.65
Magnet | * |  | (L) | 60.4 | mH
|  |  | (Q) | 1.65
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 13.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 13.9 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 7 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 7.55 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 23 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 26.2 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.975 | 0.972 |  | 0.978 | 0.964
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.71 | mS | * | 1.7 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.52 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1176 / 1159 | 1191 / 1144 | µS | 1181 / 1149 | 1164 / 1116 | µS
| [C= 7mF] | Current | 39.9 / 39.8 | 39.8 / 40.3 | A | 39.0 / 39.7 | 39.9 / 40.9 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 5.4 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 3.06 | GW |  | >1000MW
[V=4.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION