## 2118
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.2243 | Magnet | 6.0132 | 6013.246 | 6013.246 | 10 | 0.897 | 21.9 |  | 0.898 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 20.9629 | Aperture1 | 3.0025 | 3002.507 | 3002.507 | 100 | 4.84 | 21.4 |  | 4.84 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 21.0085 | Aperture2 | 3.011 | 3010.981 | 3010.981 | 1000 | 1.88 | 16.2 |  | 1.88 | 16.2
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 20.9322 | Apt1 Pup | 1.4986 | 1498.578 | 1498.578
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2118 |  | YT211 | 22.3078 | Apt1 Plw | 1.5042 | 1504.18 | 1504.18 | 10 | 0.898 | 21.9 |  | 0.896 | 21.8
[9 empty] | YT212 | 23.0822 | Apt2 Pup | 1.4992 | 1499.176 | 1499.176 | 100 | 4.84 | 21.4 |  | 4.83 | 21.4
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.1116 | Apt2 Plw | 1.512 | 1512.035 | 1512.035 | 1000 | 1.9 | 16 |  | 1.9 | 15.9
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.0719
[15 empty] | 10 | 0.897 | 43.8 |  | 0.897 | 43.8
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.84 | 42.8 |  | 4.83 | 42.8
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.89 | 32.2 |  | 1.88 | 32.2
DATE OF TEST : |  |  | 2004-09-25 |  | TIME : |  | 9:00
[15 empty] | 10 | 0.897 | 87.6
[15 empty] | 100 | 4.83 | 85.7
[15 empty] | 1000 | 1.88 | 64.4
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 20 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 48 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1498.578 | 1504.18 |  | 1499.176 | 1512.035
Poles [20°C] |  | * | 1498.578 | 1504.18 |  | 1499.176 | 1512.035
D1 & D2 |  | * | 3002.507 | mW |  | 3010.981 | mW
Magnet |  |  | * | 6013.246 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00470 | 02P00471 |  | 02P00472 | 02P00473
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.2243 | 21.0085 |  | 22.3078 | 21.1116
|  | * | 20.9629 | 20.9322 |  | 23.0822 | 21.0719
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 220 | nF |  | 220 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 210 | nF |  | 210 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 410 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.9 | 21.9 |  | 21.9 | 21.8
|  | (Q) | 0.897 | 0.898 |  | 0.898 | 0.896
D1 & D2 |  | (L) | 43.8 | mH |  | 43.8 | mH
|  | (Q) | 0.897 |  |  | 0.897
Magnet |  |  | (L) | 87.6 | mH
|  |  | (Q) | 0.897
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.4
|  | (Q) | 4.84 | 4.84 |  | S16 | 4.83
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.8 | mH
|  | (Q) | 4.84 |  |  | 4.83
Magnet | * |  | (L) | 85.7 | mH
|  |  | (Q) | 4.83
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 16.2 | 16 |  | 16.2 | 15.9
|  | (Q) | 1.88 | 1.9 |  | 1.88 | 1.9
D1 & D2 | * | (L) | 32.2 | mH |  | 32.2 | mH
|  | (Q) | 1.89 |  |  | 1.88
Magnet | * |  | (L) | 64.4 | mH
|  |  | (Q) | 1.88
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 13.7 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 14.7 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 4.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 6.05 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 17.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 20 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 1.008 | 0.996 |  | 1.008 | 0.996
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.77 | mS | * | 1.77 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.62 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1131 / 1166 | 1194 / 1166 | µS | 1184 / 1209 | 1201 / 1174 | µS
| [C= 7mF] | Current | 38.5 / 39.6 | 38.9 / 38.8 | A | 37.4 / 35.9 | 39.3 / 39.2 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 7.1 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 2.58 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION