## 2121
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.2579 | Magnet | 6.0533 | 6053.33 | 5981.5514 | 10 | 0.894 | 22 |  | 0.894 | 22
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 20.9725 | Aperture1 | 3.0298 | 3029.761 | 2993.835 | 100 | 4.79 | 21.4 |  | 4.79 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 21.7119 | Aperture2 | 3.0236 | 3023.558 | 2987.7055 | 1000 | 1.89 | 16.2 |  | 1.9 | 16.2
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 21.5253 | Apt1 Pup | 1.5039 | 1503.949 | 1486.1156
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2121 |  | YT211 | 23.2286 | Apt1 Plw | 1.5258 | 1525.756 | 1507.664 | 10 | 0.894 | 22 |  | 0.896 | 22
[9 empty] | YT212 | 22.0786 | Apt2 Pup | 1.5065 | 1506.501 | 1488.6374 | 100 | 4.77 | 21.4 |  | 4.77 | 21.4
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 21.3938 | Apt2 Plw | 1.5171 | 1517.054 | 1499.0652 | 1000 | 1.91 | 16 |  | 1.91 | 15.9
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.0819
[15 empty] | 10 | 0.894 | 44 |  | 0.894 | 44
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.78 | 42.9 |  | 4.78 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.9 | 32.2 |  | 1.9 | 32.2
DATE OF TEST : |  |  | 2004-10-11 |  | TIME : |  | 10:45
[15 empty] | 10 | 0.894 | 88
[15 empty] | 100 | 4.77 | 85.7
[15 empty] | 1000 | 1.9 | 64.4
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 23 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 64 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1503.949 | 1525.756 |  | 1506.501 | 1517.054
Poles [20°C] |  | * | 1486.1156 | 1507.664 |  | 1488.6374 | 1499.0652
D1 & D2 |  | * | 2993.835 | mW |  | 2987.7055 | mW
Magnet |  |  | * | 5981.5514 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00482 | 02P00483 |  | 02P00484 | 02P00485
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.2579 | 21.7119 |  | 23.2286 | 21.3938
|  | * | 20.9725 | 21.5253 |  | 22.0786 | 21.0819
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 200 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 400 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 22 | 22 |  | 22 | 22
|  | (Q) | 0.894 | 0.894 |  | 0.894 | 0.896
D1 & D2 |  | (L) | 44 | mH |  | 44 | mH
|  | (Q) | 0.894 |  |  | 0.894
Magnet |  |  | (L) | 88 | mH
|  |  | (Q) | 0.894
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.4
|  | (Q) | 4.79 | 4.77 |  | S16 | 4.77
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.78 |  |  | 4.78
Magnet | * |  | (L) | 85.7 | mH
|  |  | (Q) | 4.77
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 16.2 | 16 |  | 16.2 | 15.9
|  | (Q) | 1.89 | 1.91 |  | 1.9 | 1.91
D1 & D2 | * | (L) | 32.2 | mH |  | 32.2 | mH
|  | (Q) | 1.9 |  |  | 1.9
Magnet | * |  | (L) | 64.4 | mH
|  |  | (Q) | 1.9
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 13.7 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 7.75 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 10.5 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 7.7 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 33 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 26.8 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.3 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.4 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 1 | 1 |  | 1.004 | 0.996
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.76 | mS | * | 1.76 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.61 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1204 / 1174 | 1209 / 1176 | µS | 1239 / 1166 | 1209 / 1174 | µS
| [C= 7mF] | Current | 39.1 / 39.2 | 38.0 / 37.8 | A | 35.9 / 37.3 | 38.8 / 39.1 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 6.1 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 5.2 | GW |  | >1000MW
[V=3.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION