## M017
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F302 |  |  |  | YT111 | 20.8504 | Magnet | 6.0989 | 6098.892 | 6098.892 | 10 | 0.888 | 21.7 |  | 0.89 | 21.7
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.0041 | Aperture1 | 3.0475 | 3047.484 | 3047.484 | 100 | 4.57 | 21.2 |  | 4.58 | 21.1
[9 empty] | YT121 | 20.9189 | Aperture2 | 3.0514 | 3051.39 | 3051.39 | 1000 | 1.63 | 14.7 |  | 1.63 | 14.4
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 20.6377 | Apt1 Pup | 1.5235 | 1523.532 | 1523.532
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | M017 |  | YT211 | 20.6112 | Apt1 Plw | 1.5239 | 1523.934 | 1523.934 | 10 | 0.89 | 21.7 |  | 0.89 | 21.7
[9 empty] | YT212 | 21.013 | Apt2 Pup | 1.5239 | 1523.859 | 1523.859 | 100 | 4.58 | 21.1 |  | 4.58 | 21.2
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 20.5313 | Apt2 Plw | 1.5275 | 1527.503 | 1527.503 | 1000 | 1.63 | 14.4 |  | 1.62 | 14.7
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 21.0317
[15 empty] | 10 | 0.89 | 43.4 |  | 0.89 | 43.4
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | A.Pavese | [11 empty] | 100 | 4.58 | 42.3 |  | 4.58 | 42.3
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.63 | 29.2 |  | 1.62 | 29.1
DATE OF TEST : |  |  | 2002-10-09 |  | TIME :
[15 empty] | 10 | 0.895 | 87.1
[15 empty] | 100 | 4.64 | 84.6
[15 empty] | 1000 | 1.64 | 58.4
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 20 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 80 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1523.532 | 1523.934 |  | 1523.859 | 1527.503
Poles [20°C] |  | * | 1523.532 | 1523.934 |  | 1523.859 | 1527.503
D1 & D2 |  | * | 3047.484 | mW |  | 3051.39 | mW
Magnet |  |  | * | 6098.892 | mW
|  | Poles Nr. | P066 | P069 |  | P067 | P068
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 20.8504 | 20.9189 |  | 20.6112 | 21.013
|  | * | 21.0041 | 20.6377 |  | 21.013 | 20.5313
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 260 | nF |  | 260 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 220 | nF |  | 220 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 440 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.7 | 21.7 |  | 21.7 | 21.7
|  | (Q) | 0.888 | 0.89 |  | 0.89 | 0.89
D1 & D2 |  | (L) | 43.4 | mH |  | 43.4 | mH
|  | (Q) | 0.89 |  |  | 0.89
Magnet |  |  | (L) | 87.1 | mH
|  |  | (Q) | 0.895
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.2 | 21.1 |  | 21.1 | 21.2
|  | (Q) | 4.57 | 4.58 |  | S16 | 4.58
D1 & D2 | * | (L) | 42.3 | mH |  | 42.3 | mH
|  | (Q) | 4.58 |  |  | 4.58
Magnet | * |  | (L) | 84.6 | mH
|  |  | (Q) | 4.64
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 14.7 | 14.4 |  | 14.4 | 14.7
|  | (Q) | 1.63 | 1.63 |  | 1.63 | 1.62
D1 & D2 | * | (L) | 29.2 | mH |  | 29.1 | mH
|  | (Q) | 1.63 |  |  | 1.62
Magnet | * |  | (L) | 58.4 | mH
|  |  | (Q) | 1.64
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 2.12 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 1.9 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 1.65 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 1.38 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 2.82 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 2.62 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 2.3 | µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 2.7 | µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.6 | µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.6 | µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.96 | 0.952 |  | 0.96 | 0.952
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.675 | mS | * | 1.68 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.49 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=800V] |  | 203 / 194 | 197 / 197 | µS | 195 / 195 | 193 / 200 | µS
| [C= 2µF] | Current | 31.0 / 30.5 | 32.0 / 33.0 | A | 32.0 / 32.0 | 30.0 / 33.5 | A
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION