## 2027
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F302 |  |  |  | YT111 | 20.1665 | Magnet | 6.1081 | 6108.148 | 6083.8127 | 10 | 0.884 | 21.8 |  | 0.889 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 20.1763 | Aperture1 | 3.0531 | 3053.146 | 3040.9821 | 100 | 4.52 | 21.3 |  | 4.5 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 19.9485 | Aperture2 | 3.055 | 3055.007 | 3042.8357 | 1000 | 1.62 | 14.6 |  | 1.62 | 14.7
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 20.1191 | Apt1 Pup | 1.5262 | 1526.241 | 1520.1604
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2027 |  | YT211 | 20.1436 | Apt1 Plw | 1.5269 | 1526.903 | 1520.8197 | 10 | 0.891 | 21.9 |  | 0.891 | 21.9
[9 empty] | YT212 | 20.203 | Apt2 Pup | 1.5269 | 1526.857 | 1520.7739 | 100 | 4.52 | 21.3 |  | 4.51 | 21.4
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 20.1929 | Apt2 Plw | 1.5281 | 1528.128 | 1522.0398 | 1000 | 1.63 | 14.5 |  | 1.63 | 14.5
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 20.2944
[15 empty] | 10 | 0.89 | 43.9 |  | 0.889 | 43.9
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.51 | 42.7 |  | 4.5 | 42.7
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.63 | 29.2 |  | 1.63 | 29.2
DATE OF TEST : |  |  | 2003-03-11 |  | TIME : |  | 14:20
[15 empty] | 10 | 0.888 | 87.6
[15 empty] | 100 | 4.52 | 85.3
[15 empty] | 1000 | 1.62 | 58.3
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 21 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 55 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1526.241 | 1526.903 |  | 1526.857 | 1528.128
Poles [20°C] |  | * | 1520.1604 | 1520.8197 |  | 1520.7739 | 1522.0398
D1 & D2 |  | * | 3040.9821 | mW |  | 3042.8357 | mW
Magnet |  |  | * | 6083.8127 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00106 | 02P00107 |  | 02P00108 | 02P00109
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 20.1665 | 19.9485 |  | 20.1436 | 20.203
|  | * | 20.1763 | 20.1191 |  | 20.203 | 20.1929
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 210 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 190 | nF |  | 190 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 400 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.8 | 21.9 |  | 21.9 | 21.9
|  | (Q) | 0.884 | 0.891 |  | 0.889 | 0.891
D1 & D2 |  | (L) | 43.9 | mH |  | 43.9 | mH
|  | (Q) | 0.89 |  |  | 0.889
Magnet |  |  | (L) | 87.6 | mH
|  |  | (Q) | 0.888
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.3 | 21.3 |  | 21.4 | 21.4
|  | (Q) | 4.52 | 4.52 |  | S16 | 4.51
D1 & D2 | * | (L) | 42.7 | mH |  | 42.7 | mH
|  | (Q) | 4.51 |  |  | 4.5
Magnet | * |  | (L) | 85.3 | mH
|  |  | (Q) | 4.52
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 14.6 | 14.5 |  | 14.7 | 14.5
|  | (Q) | 1.62 | 1.63 |  | 1.62 | 1.63
D1 & D2 | * | (L) | 29.2 | mH |  | 29.2 | mH
|  | (Q) | 1.63 |  |  | 1.63
Magnet | * |  | (L) | 58.3 | mH
|  |  | (Q) | 1.62
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 12.1 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 11.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 2.74 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 2.52 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 14.1 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 13.8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.972 | 0.964 |  | 0.972 | 0.964
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.695 | mS | * | 1.7 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.519 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=800V] |  | 205 / 199 | 207 / 205 | µS | 205 / 207 | 199 / 199 | µS
| [C= 2µF] | Current | 33.0 / 30.0 | 35.0 / 33.0 | A | 33.5 / 33.5 | 30.0 /29.5 | A
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION