## 2033
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F302 |  |  |  | YT111 | 23.0547 | Magnet | 6.2833 | 6283.31 | 6184.3602 | 10 | 0.843 | 21.5 |  | 0.843 | 21.6
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 23.0163 | Aperture1 | 3.1402 | 3140.223 | 3090.7707 | 100 | 4.54 | 21.4 |  | 4.51 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 23.4128 | Aperture2 | 3.1431 | 3143.065 | 3093.5679 | 1000 | 1.62 | 15.1 |  | 1.63 | 15.1
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 23.3778 | Apt1 Pup | 1.5692 | 1569.247 | 1544.5344
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2033 |  | YT211 | 22.5525 | Apt1 Plw | 1.571 | 1570.973 | 1546.2333 | 10 | 0.841 | 21.4 |  | 0.849 | 21.6
[9 empty] | YT212 | 22.251 | Apt2 Pup | 1.5697 | 1569.749 | 1545.0285 | 100 | 4.58 | 21.4 |  | 4.48 | 21.4
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 23.6194 | Apt2 Plw | 1.5733 | 1573.278 | 1548.502 | 1000 | 1.64 | 14.9 |  | 1.64 | 14.9
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 23.6151
[15 empty] | 10 | 0.854 | 43.1 |  | 0.873 | 43.8
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | A. Pavese | [11 empty] | 100 | 4.56 | 42.7 |  | 4.62 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.63 | 30 |  | 1.63 | 29.9
DATE OF TEST : |  |  | 2003-06-04 |  | TIME : |  | 11:00
[15 empty] | 10 | 0.877 | 87.3
[15 empty] | 100 | 4.69 | 85.6
[15 empty] | 1000 | 1.63 | 59.9
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 24 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 58 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1569.247 | 1570.973 |  | 1569.749 | 1573.278
Poles [20°C] |  | * | 1544.5344 | 1546.2333 |  | 1545.0285 | 1548.502
D1 & D2 |  | * | 3090.7707 | mW |  | 3093.5679 | mW
Magnet |  |  | * | 6184.3602 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00130 | 02P00131 |  | 02P00132 | 02P00133
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 23.0547 | 23.4128 |  | 22.5525 | 22.251
|  | * | 23.0163 | 23.3778 |  | 22.251 | 23.6194
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 200 | nF |  | 200 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 410 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.5 | 21.4 |  | 21.6 | 21.6
|  | (Q) | 0.843 | 0.841 |  | 0.843 | 0.849
D1 & D2 |  | (L) | 43.1 | mH |  | 43.8 | mH
|  | (Q) | 0.854 |  |  | 0.873
Magnet |  |  | (L) | 87.3 | mH
|  |  | (Q) | 0.877
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.4
|  | (Q) | 4.54 | 4.58 |  | S16 | 4.48
D1 & D2 | * | (L) | 42.7 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.56 |  |  | 4.62
Magnet | * |  | (L) | 85.6 | mH
|  |  | (Q) | 4.69
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15.1 | 14.9 |  | 15.1 | 14.9
|  | (Q) | 1.62 | 1.64 |  | 1.63 | 1.64
D1 & D2 | * | (L) | 30 | mH |  | 29.9 | mH
|  | (Q) | 1.63 |  |  | 1.63
Magnet | * |  | (L) | 59.9 | mH
|  |  | (Q) | 1.63
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 12.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 12.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 6.65 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 6.3 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 7.5 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 2.68 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 2 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.976 | 0.968 |  | 0.976 | 0.968
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.661 | mS | * | 1.694 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.525 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=800V] |  | 179 / 180 | 179 / 180 | µS | 179 / 177 | 180 / 177 | µS
| [C= 2µF] | Current | 30.5 / 31.0 | 30.0 / 30.5 | A | 30.5 / 30.5 | 29.5 /28.5 | A
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION