## 2051
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 21.6353 | Magnet | 6.1026 | 6102.61 | 6151.8246 | 10 | 0.889 | 21.7 |  | 0.891 | 21.8
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 21.6413 | Aperture1 | 3.0501 | 3050.067 | 3074.6643 | 100 | 4.67 | 21.4 |  | 4.62 | 21.4
[9 empty] | YT121 | 22.5142 | Aperture2 | 3.0525 | 3052.549 | 3077.1663 | 1000 | 1.6 | 14.8 |  | 1.6 | 14.8
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 22.2545 | Apt1 Pup | 1.5243 | 1524.314 | 1536.6069
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2051 |  | YT211 | 22.1505 | Apt1 Plw | 1.5257 | 1525.749 | 1538.0534 | 10 | 0.894 | 21.8 |  | 0.892 | 21.9
[9 empty] | YT212 | 22.1054 | Apt2 Pup | 1.526 | 1526.04 | 1538.3468 | 100 | 4.69 | 21.4 |  | 4.59 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 23.3814 | Apt2 Plw | 1.5265 | 1526.503 | 1538.8135 | 1000 | 1.61 | 14.6 |  | 1.6 | 14.6
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 23.3551
[15 empty] | 10 | 0.881 | 43.2 |  | 0.884 | 43.7
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.67 | 42.8 |  | 4.6 | 42.8
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.6 | 29.4 |  | 1.6 | 29.4
DATE OF TEST : |  |  | 2003-11-24 |  | TIME : |  | 11:00
[15 empty] | 10 | 0.892 | 87
[15 empty] | 100 | 4.67 | 85.6
[15 empty] | 1000 | 1.6 | 58.9
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 18 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 58 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1524.314 | 1525.749 |  | 1526.04 | 1526.503
Poles [20°C] |  | * | 1536.6069 | 1538.0534 |  | 1538.3468 | 1538.8135
D1 & D2 |  | * | 3074.6643 | mW |  | 3077.1663 | mW
Magnet |  |  | * | 6151.8246 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00202 | 02P00203 |  | 02P00204 | 02P00205
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 21.6353 | 22.5142 |  | 22.1505 | 23.3814
|  | * | 21.6413 | 22.2545 |  | 22.1054 | 23.3551
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 220 | nF |  | 220 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 410 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.7 | 21.8 |  | 21.8 | 21.9
|  | (Q) | 0.889 | 0.894 |  | 0.891 | 0.892
D1 & D2 |  | (L) | 43.2 | mH |  | 43.7 | mH
|  | (Q) | 0.881 |  |  | 0.884
Magnet |  |  | (L) | 87 | mH
|  |  | (Q) | 0.892
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 | 21.5
|  | (Q) | 4.67 | 4.69 |  | S16 | 4.59
D1 & D2 | * | (L) | 42.8 | mH |  | 42.8 | mH
|  | (Q) | 4.67 |  |  | 4.6
Magnet | * |  | (L) | 85.6 | mH
|  |  | (Q) | 4.67
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 14.8 | 14.6 |  | 14.8 | 14.6
|  | (Q) | 1.6 | 1.61 |  | 1.6 | 1.6
D1 & D2 | * | (L) | 29.4 | mH |  | 29.4 | mH
|  | (Q) | 1.6 |  |  | 1.6
Magnet | * |  | (L) | 58.9 | mH
|  |  | (Q) | 1.6
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 16.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 16 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 7.85 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 9.6 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 25.4 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 29.2 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.3 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.304 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.132 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.117 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.058 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.039 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.972 | 0.968 |  | 0.94 | 0.968
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.7 | mS | * | 1.67 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.54 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=850V] |  | 1206 / 1194 | 1146 / 1146 | µS | 1176 / 1171 | 1241 / 1226 | µS
| [C= 2µF] | Current | 36.5 / 36.6 | 38.2 / 38.1 | A | 37.4 / 37.4 | 35.3 / 35.3 | A
Insul. Resistance All QHs --> Masse |  |  |  | 4.96 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Insul. Resistance All QHs ---> Magnet |  |  |  | 4.1 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION