## CC2055
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F462 |  |  |  | YT111 | 23.5124 | Magnet | 6.2397 | 6239.727 | 6177.9475 | 10 | 0.883 | 22.1 |  | 0.877 | 22
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 23.6012 | Aperture1 | 3.1189 | 3118.871 | 3087.9911 | 100 | 4.57 | 21.5 |  | 4.6 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 25.101 | Aperture2 | 3.1209 | 3120.861 | 3089.9614 | 1000 | 1.65 | 14.9 |  | 1.65 | 14.9
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 25.11 | Apt1 Pup | 1.5588 | 1558.803 | 1543.3693
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2055 |  | YT211 | 24.9329 | Apt1 Plw | 1.5601 | 1560.063 | 1544.6168 | 10 | 0.892 | 22.1 |  | 0.875 | 22
[9 empty] | YT212 | 25.2339 | Apt2 Pup | 1.5602 | 1560.19 | 1544.7426 | 100 | 4.64 | 21.5 |  | 4.59 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 23.7077 | Apt2 Plw | 1.5607 | 1560.661 | 1545.2089 | 1000 | 1.66 | 14.6 |  | 1.66 | 14.7
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 24.2042
[15 empty] | 10 | 0.884 | 44.1 |  | 0.882 | 44.1
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | M.Levrero | [11 empty] | 100 | 4.61 | 43 |  | 4.61 | 42.9
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.66 | 29.5 |  | 1.66 | 29.6
DATE OF TEST : |  |  | 2003-09-24 |  | TIME : |  | 07:00:00 AM
[15 empty] | 10 | 0.88 | 88.2
[15 empty] | 100 | 4.58 | 85.9
[15 empty] | 1000 | 1.65 | 59
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 22.5 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 78 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1558.803 | 1560.063 |  | 1560.19 | 1560.661
Poles [20°C] |  | * | 1543.3693 | 1544.6168 |  | 1544.7426 | 1545.2089
D1 & D2 |  | * | 3087.9911 | mW |  | 3089.9614 | mW
Magnet |  |  | * | 6177.9475 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00218 | 02P00219 |  | 02P00220 | 02P00221
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 23.5124 | 25.101 |  | 24.9329 | 23.7077
|  | * | 23.6012 | 25.11 |  | 25.2339 | 24.2042
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 210 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 210 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 420 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 22.1 | 22.1 |  | 22 | 22
|  | (Q) | 0.883 | 0.892 |  | 0.877 | 0.875
D1 & D2 |  | (L) | 44.1 | mH |  | 44.1 | mH
|  | (Q) | 0.884 |  |  | 0.882
Magnet |  |  | (L) | 88.2 | mH
|  |  | (Q) | 0.88
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.5 | 21.5 |  | 21.5 | 21.5
|  | (Q) | 4.57 | 4.64 |  | S16 | 4.59
D1 & D2 | * | (L) | 43 | mH |  | 42.9 | mH
|  | (Q) | 4.61 |  |  | 4.61
Magnet | * |  | (L) | 85.9 | mH
|  |  | (Q) | 4.58
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 14.9 | 14.6 |  | 14.9 | 14.7
|  | (Q) | 1.65 | 1.66 |  | 1.65 | 1.66
D1 & D2 | * | (L) | 29.5 | mH |  | 29.6 | mH
|  | (Q) | 1.66 |  |  | 1.66
Magnet | * |  | (L) | 59 | mH
|  |  | (Q) | 1.65
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 1.21 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 2.9 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 5.2 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 5.95 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 2.82 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 39.4 | GW |  | >1000MW
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.48 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.75 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.2 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.28 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.9398 | 0.9718 |  | 0.956 | 0.964
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.69 | mS | * | 1.67 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.518 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=800V] |  | 226 / 226 | 226 / 226 | µS | 224 / 226 | 226 / 226 | µS
| [C= 2µF] | Current | 28.5 / 28.0 | 28.0 / 27.5 | A | 26.5 / 27.5 | 28.5 /28.0 | A
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION