## Coils-Coll.
|  | LHC Project - CERN | [9 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
Dok.-Nr. / doc-no.: |  |  | QC0022_0 |  | Noell-Auftr.-Nr. / Noell-com.-no.: |  |  | 91300
Int. Kennz. / int. Ident.: |  | 'file:///tmp/in/input.xls'#$Coils-Coll. |  |  | Seite / page:
|  |  |  | Elektrische Prüfungen Collared Coil / electrical check collared coil | [5 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
QIPP-Dok.-Nr. / QIPP-doc.-no.: |  |  |  | CC0006_0 | Noell-Magnet-Nr. / Noell-magnet-no.: |  |  | N-0108C |  | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
Beginn der Messung / start of measuring: |  |  |  | 2001-10-22 | [5 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
Ende der Messung / end of measuring: |  |  |  | 2001-10-24 |  |  |  |  | YT111 | 20.7263 | Magnet | 6.1467 | 6146.736 | 6114.9383 | 10 | 0.878 | 21.8 |  | 0.877 | 21.8
Name / name: |  | Zehner | Status / status: |  |  |  |  | nach dem Collarn / after collaring | YT112 | 21.1354 | Aperture1 | 3.0735 | 3073.506 | 3057.6064 | 100 | 4.54 | 21.3 |  | 4.51 | 21.3
Anhang / annex: |  | 1 - 14 | Konfiguration / configuration: |  |  | Auf Testtisch / on testing table |  |  | YT121 | 20.8982 | Aperture2 | 3.0732 | 3073.238 | 3057.3398 | 1000 | 1.69 | 15 |  | 1.64 | 14.8
Messgeräte / equipment: |  |  | Testo 901, Kepco Power Supply BOP 72-3D, HP34401A, Solartron SI 1253, Megger BM21, Q+S Breakdowntester BT1201, Seitz Impulse Tester WP6 | [5 empty] | YT122 | 20.8905 | Apt1 Pup | 1.537 | 1537.009 | 1529.0579
[9 empty] | YT211 | 20.8661 | Apt1 Plw | 1.5365 | 1536.498 | 1528.5495 | 10 | 0.878 | 21.8 |  | 0.878 | 21.8
R[DC] der Pole / R[DC] poles | [8 empty] | YT212 | 21.3518 | Apt2 Pup | 1.5372 | 1537.247 | 1529.2947 | 100 | 4.51 | 21.2 |  | 4.53 | 21.3
[9 empty] | YT221 | 21.0541 | Apt2 Plw | 1.536 | 1535.994 | 1528.0481 | 1000 | 1.68 | 14.7 |  | 1.65 | 14.7
I = | 1 | A | Temp.* : | 21.3 | °C |  |  |  | YT222 | 21.0862
|  |  | Feuchte / humidity:: | 56 | % | [9 empty] | 10 | 0.877 | 43.5 |  | 0.878 | 43.5
[15 empty] | 100 | 4.53 | 42.5 |  | 4.5 | 42.5
[15 empty] | 1000 | 1.66 | 29.7 |  | 1.64 | 29.5
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower | [7 empty] | 10 | 0.877 | 86.9
|  |  | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW] | [7 empty] | 100 | 4.52 | 84.9
Pole / poles: |  |  | 1537.009 | 1536.498 |  | 1537.247 | 1535.994 | [7 empty] | 1000 | 1.65 | 59
Pole [20°C] / poles [20°C]: |  | * | 1529.0579 | 1528.5495 |  | 1529.2947 | 1528.0481
D1 & D2: |  | * | 3057.6064 | mW |  |  | 3057.3398 | mW
Magnet / magnet: |  |  |  | * | 6114.9383 | mW
|  | Pole Nr. | 129P | 130P |  | 131P | 132P
R[DC] Quenchheizungen / R[DC] quench heaters:
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 : |  | * | 20.7263 | 20.8982 |  | 20.8661 | 21.0541
|  | * | 21.1354 | 20.8905 |  | 21.3518 | 21.0862
Kapazität / capacitance:
| (Megger 500V ; t > 1 min.) |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipole / dipoles: |  | 230 | nF |  |  | 220 | nF
D1 & D2 | --> Masse / ground: |  | 170 | nF |  |  | 170 | nF
Magnet | --> Masse / ground: |  |  | * | 340 | nF
LHC Project - CERN
Dok.-Nr. / doc-no.: |  |  | QC0022_0 |  | Noell-Auftr.-Nr. / Noell-com.-no.: |  |  | 91300
Int. Kennz. / int. Ident.: |  | 'file:///tmp/in/input.xls'#$Coils-Coll. |  |  | Seite / page:
Elektrische Prüfungen Collared Coil / electrical check collared coil
QIPP-Dok.-Nr. / QIPP-doc.-no.: |  |  |  | CC0006_0 | Noell-Magnet-Nr. / Noell-magnet-no.: |  |  | N-0108C
Induktivität L/Q bei [10Hz] / Inductance L/Q at [10Hz]:
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
Pole / poles: |  | (L) | 21.8 | 21.8 |  | 21.8 | 21.8
|  | (Q) | 0.878 | 0.878 |  | 0.877 | 0.878
D1 & D2 : |  | (L) | 43.5 | mH |  |  | 43.5 | mH
|  | (Q) | 0.877 |  |  |  | 0.878
Magnet / magnet: |  |  |  | (L) | 86.9 | mH
|  |  |  | (Q) | 0.877
Induktivität L/Q bei [100Hz] / Inductance L/Q at [100Hz]:
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
Pole / poles: |  | (L) | 21.3 | 21.2 |  | 21.3 | 21.3
|  | (Q) | 4.54 | 4.51 |  | 4.53 | 4.53
D1 & D2 : |  | (L) | 42.5 | mH |  |  | 42.5 | mH
|  | (Q) | 4.53 |  |  |  | 4.5
Magnet / magnet: |  |  |  | (L) | 84.9 | mH
|  |  |  | (Q) | 4.52
Induktivität L/Q bei [1.0kHz] / Inductance L/Q at [1.0kHz]:
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
Pole / poles: |  | (L) | 15 | 14.7 |  | 14.8 | 14.7
|  | (Q) | 1.69 | 1.68 |  | 1.64 | 1.65
D1 & D2 : |  | (L) | 29.7 | mH |  |  | 29.5 | mH
|  | (Q) | 1.66 |  |  |  | 1.64
Magnet / magnet: |  |  |  | (L) | 59 | mH
|  |  |  | (Q) | 1.65
LHC Project - CERN
Dok.-Nr. / doc-no.: |  |  | QC0022_0 |  | Noell-Auftr.-Nr. / Noell-com.-no.: |  |  | 91300
Int. Kennz. / int. Ident.: |  | 'file:///tmp/in/input.xls'#$Coils-Coll. |  |  | Seite / page:
Elektrische Prüfungen Collared Coil / electrical check collared coil
QIPP-Dok.-Nr. / QIPP-doc.-no.: |  |  |  | CC0006_0 | Noell-Magnet-Nr. / Noell-magnet-no.: |  |  | N-0108C
Isolationswiderstand / insulation resistance | [5 empty] | [Megger: U/V=1.0kV, t=30 sec., R>1000MW]
Dipole D1 + QHs D1 ---> Masse /Ground |  |  | * | 5.05 | GW
Dipole D2 + QHs D2 ---> Masse /Ground |  |  | * | 5.15 | GW
QHs D1(8x) ---> D1 |  |  | * | 2.08 | GW
QHs D2(8x) ---> D2 |  |  | * | 2.08 | GW
Dipole D1 Pole Up -----> Pole Lw |  |  | * | 10.8 | GW
Dipole D2 Pole Up -----> Pole Lw |  |  | * | 12 | GW
Dielektrische Tests / dielectric tests
Dipole D1 + QHs D1 ---> Masse /Ground |  |  | * | 0.6 | µA |  | [U/V=6.0kV, 5 min., I<15µA]
Dipole D2 + QHs D2 ---> Masse /Ground |  |  | * | 0.4 | µA |  | [U/V=6.0kV, 5 min., I<15µA]
QHs D1(8x) ---> D1 |  |  | * | 0.1 | µA |  | [U/V=3.0kV, 5 min., I<10µA]
QHs D2(8x) ---> D2 |  |  | * | 0.2 | µA |  | [U/V=3.0kV, 5 min., I<10µA]
Dipole D1 Pole Up -----> Pole Lw |  |  | * | 0.7 | µA |  | [U/V=3.0kV, 5 min., I<10µA]
Dipole D2 Pole Up -----> Pole Lw |  |  | * | 0.7 | µA |  | [U/V=3.0kV, 5 min., I<10µA]
Stoßspannungstest / Discharge Test
| [C= 2µF] |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | msec. | msec. |  | msec. | msec.
Poles [4.0KV] |  | * | 1 | 1 |  | 1 | 1
Dipoles D1 & D2 [4KV] |  | * | 1.79 | msec. |  | * | 1.79 | msec.
Magnet [4KV] |  |  |  | * | 2.67 | msec.
Quench Heaters [1.6kV] |  |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
|  | Abklingzeit / decay time | 339 | 334 | µsec. | 334 | 337 | µsec.
|  | Strom / Current | 37 | 34.5 | A | 33.5 | 34.5 | A
Ergebnis / result:
Die gemessenen Werte genügen den in Spez. LHC-MMS/98-198 Rev. 1.1 Anhang B10 Tabelle C genannten Bedingungen.
The measured values satisfy the conditions according to spec. LHC-MMS/98-198 rev. 1.1 annex B10 table C.
Unterschrift / sign:
Dieses Schriftstück unterliegt samt seinem Inhalt dem Schutz des Urheberrechts sowie der Pflicht zur vertraulichen Behandlung und darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Noell-KRC genutzt, vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht oder in anderer Weise verwendet werden. Ist Noell-KRC nicht Urheber (Ersteller) des Schriftstücks, so kann die Zustimmung im Rahmen des mit Noell-KRC bestehenden Vertrages auch vom Urheber erteilt werden.
BABCOCK NOELL
NUCLEAR GMBH
BABCOCK NOELL
NUCLEAR GMBH
BABCOCK NOELL
NUCLEAR GMBH
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet